УТВЕРЖДАЮ:                                                     СОГЛАСОВАНО:

Директор                                                                  Глава администрации

НП «ТЭКтест-32»                                                    Почепского района

____________О.А. Полякова                             _____________М.В. Морозов

«_____» ___________2015 г.                           «_____» ___________2015 г.

Программа комплексного развития систем                         коммунальной инфраструктуры

МО «Почепское городское поселение»                         Брянской области на 2016–2030 годы

Брянск 2015

|  | Программный документ | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
| 1 | Паспорт программы | 5 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры МО «Почепское городское поселение» | 8 |
| 2.1 | Водоснабжение и водоотведение | 8 |
| 2.2 | Теплоснабжение | 21 |
| 2.3 | Электроснабжение | 27 |
| 2.4 | Газоснабжение | 30 |
| 2.5 | Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора | 32 |
| 2.6 | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей | 34 |
| 3 | Перспективы развития МО «Почепское городское поселение» Брянской области и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 35 |
| 3.1 | Определение перспективных показателей развития МО с учетом социально-экономических условий | 35 |
| 3.2 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 42 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры МО «Почепское городское поселение» | 48 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 59 |
| 5.1 | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении | 59 |
| 5.2 | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | 59 |
| 5.3 | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | 61 |
| 5.4 | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | 61 |
| 5.5 | Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов | 61 |
| 6 | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 63 |
| 7 | Управление программой | 79 |
| 7.1 | Мониторинг и корректировка программы | 79 |
| 7.2 | Система управления программы и контроля за ходом ее выполнения | 80 |
|  | Список нормативных документов | 83 |

ВВЕДЕНИЕ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Почепское городское поселение Брянской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Почепское городское поселение является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры городского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Почепское городское поселение представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения. Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Почепское городское поселение являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Почепское городское поселение базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Почепское городское поселение на 2016-2030 годы реализуется по этапам:

1 этап – 2016 год;

2 этап – 2017 год;

3 этап – 2018 год;

4 этап – 2019 год;

5 этап – 2020 год;

6 этап – с 2021 года по 2031 год.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Почепское городское поселение Брянской области на период 2016-2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Почепское городское поселение |
| Соисполнители Программы | НП «ТЭКтест-32» |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования Почепское городское поселение Брянской области. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работ коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры городского поселения. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры городского поселения. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 5 %; водоснабжение до 12 %; водоотведение 12 %; электроснабжение 3 %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2030 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – 2016 год; второй этап – 2017 год; третий этап – 2018 год; четвертый этап – 2019 год; пятый этап – 2020 год; шестой этап – с 2021 года по 2030 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 305,517 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение – 60,732 млн. руб. Водоснабжение, Водоотведение – 222,832 млн. руб. Электроснабжение – 4,0514 млн. руб. Жилищный фонд – 8,298 млн. руб. Захоронение и утилизации ТБО – 13,655 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. Предложения по созданию эффективной системы контроля за исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «ПОЧЕПСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Водоснабжение населения и промышленных предприятий г. Почеп осуществляется из подземных источников (артезианских скважин). Количество скважин – 16 рабочих, из них 2 резервных и 5 скважин законсервировано, 7 водонапорных башен, 60,363 км водопроводных сетей. В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения эксплуатируются МУП «Водстройсервис». Данное предприятие предоставляет весь спектр услуг водоснабжения и водоотведения потребителям г. Почепа, которыми пользуются жители, организации и предприятия. На балансе ОАО «МДТВу-7» 2 артезианские скважины, 1 водонапорная башня, 4,6 км водопроводных сетей. Данные по водозаборным узлам города представлены в таблице.

Водоснабжение жителей города Почеп осуществляется как централизованными, так и децентрализованными системами. Источниками децентрализованного водоснабжения являются общественные колодцы различного типа (шахтные, трубчатые), каптажи родников и одиночные скважины.

# Существующее среднее водопотребление города составляет 2624 м3/сут., в т.ч.:

- на хозяйственно-питьевые нужды –  2031 м3/сут;

- на  нужды местной промышленности, осуществляющей водоснабжение от сетей города – 363 м3/сут.

- на технологические нужды предприятий – 230 м3/сут.

Общая протяженность водоводов и уличной водопроводной сети города Почеп – 64,963 км. Водопроводная сеть представлена диаметрами труб 32–160 мм. Основные характеристики существующих магистральных водопроводных сетей представлены в  Таблице 2.2.2.-2.2.3. Не все участки сети поселения находятся в работоспособном состоянии. Отдельные участки водопроводной сети (около 24 % МУП «Водстройсервис» и 80% МДТВу-7 ОАО «РЖД»)  требуют полной замены в связи с их износом и длительным сроком эксплуатации. В городе ежегодно проводятся мероприятия по реконструкции и замене водопроводных сетей. По причине износа водопроводных сетей и сооружений имеют место случаи аварийных ситуаций.  Аварии на сетях приводят  к перебоям в подаче воды населению и вторичному загрязнению питьевой воды.

Основные характеристики существующих водозаборных узлов г. Почеп

| № п/п | Наименование, состав узла и его местоположение | Год строительства | Оборудование |  |  |  |  |  | Глубина скважи ны, м | Стат-й уровень динам. уровень | Ведомст- венная принад- лежность | Примеча- ния (наличие зоны сан. охраны) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Произво дитель-ность м³/ч | Напор, м | Мощ- ность, кВт. | Число оборотов в мин. | Кол-во шт. |  |  |  |  |
| 1 | Насосная артскважина г. Почеп, (Агропром) пер. 2-ой Мира | 1955 | ЭЦВ 8-25-100 | 25,0 | 100 | 11,0 | 3000 | 1,0 | 76,0 | Сведе- ний нет | МУП «Водстрой сервис» | ЗСО 1 пояса |
| 2 | Насосная артскважина ул. Колхозная | 1959 | ЭЦВ 8-25-100 | 25,0 | 100 | 11,0 | 3000 | 1,0 | 74,0 | - / 22 | МУП «Водстрой сервис» | ЗСО 1 пояса |
| 3 | Насосная артскважина ул. Пригородная, Микрорайон «Северный» | 1992 | ЭЦВ 8-40-90 | 40,0 | 90 | 17,0 | 3000 | 1,0 | 35,0 | 21/ 31 | МУП «Водстрой сервис» | ЗСО 1 пояса |
| 4 | Насосная артскважина ул. Пригородная Микрорайон «Северный» | 1992 | ЭЦВ 8-25-100 | 25,0 | 100 | 11,0 | 3000 | 1,0 | 55,0 | - / 31 | МУП «Водстрой сервис» | ЗСО 1 пояса |
| 5 | Насосная артскважина пер. Больничный (Старая поликлиника) | 1956 | ЭЦВ 6-16-75 | 16,0 | 75 | 5,5 | 3000 | 1,0 | 60,0 | Сведе- ний нет | МУП «Водстрой сервис» | ЗСО 1 пояса |
| 6 | Насосная арскважина ул. Чкалова (Уч. Хоз. ПУ-32) | 1965 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 3000 | 1,0 | 76 | - / 53 | МУП «Водстрой сервис» | ЗСО 1 пояса |
| 7 | Насосная артскважина пер. 3-ий Завокзальный ПМК-12 | 1965 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 3000 | 1,0 | 67,0 | Сведе- ний нет | МУП «Водстрой сервис» | ЗСО 1 пояса |
| 8 | Насосная артскважина пер. 2-ой Мира (В саду) | 1991 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11,0 | 3000 | 1,0 | 60,0 | Сведе- ний нет | МУП «Водстрой сервис» | ЗСО 1 пояса |
| 9 | Насосная артскважина микрорайон «Строителей» | 1985 | ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22,0 | 3000 | 1,0 | 80,0 | Сведе- ний нет | МУП «Водстрой сервис» | ЗСО 1 пояса |
| 10 | Насосная артскважина микрорайон Строителей | 1990 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11,0 | 3000 | 1,0 | 70,0 | Сведе- ний нет | МУП «Водстрой сервис» | ЗСО 1 пояса |
| 11 | Насосная артскважина пер. Володарского | 1989 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 3000 | 1,0 | 60,0 | 6,33 26,41 | МУП «Водстрой сервис» | ЗСО 1 пояса |
| 12 | Насосная артскважина ул. Мира (ЦРБ) | 1961 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11,0 | 3000 | 1,0 | 46,5 | 4 - | МУП «Водстрой сервис» | ЗСО 1 пояса |
| 13 | Насосная артскважина ул. Мглинская,64 | 1961 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 17,0 | 3000 | 1,0 | 72,95 | 15,7 - | МУП «Водстрой сервис» | ЗСО 1 пояса |
| 14 | Насосная артскважина ул. Мира (водозабор ЦРБ) | 2008 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 3000 | 1,0 | 80,0 | 19 48 | МУП «Водстрой сервис» | ЗСО 1 пояса |
| 15 | Насосная артскважина ул. Мира (водозабор ЦРБ) | 2008 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 3000 | 1,0 | 80,0 | 19 48 | МУП «Водстрой сервис» | ЗСО 1 пояса |
| 16 | Артскважина, ул. Мглинская (Ветстанция) | 1929 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 72,9 | _ | _ | Законсервирована |

Состояние качества питьевой воды в г. Почеп оценивается как удовлетворительное. Качество питьевой воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»  по всем показателям.

Характеристика системы водоснабжения

МУП «Водстройсервис» - 60,363 км.

| Диаметр водопровода, мм. | Протяженность водопровода, км. | Материал труб | Соотношение по диаметрам от общего объема, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ду 32 | 0,998 | полиэтилен | 1,7 |
| Ду 40 | 1,616 | полиэтилен | 2,7 |
| Ду 50 | 7,342 | полиэтилен | 12,2 |
| Ду 75 | 3,023 | полиэтилен | 5,1 |
| Ду 110 | 30,263 | полиэтилен | 50,1 |
| Ду 160 | 2,447 | полиэтилен | 4 |
| Ду 100 | 2,862 | асбоцемент | 4,7 |
| Ду 100 | 11,812 | чугун | 19,5 |
| Итого | 60,363 |  |  |

МДТВу-7 ОАО «РЖД» 4,600 км.

| Диаметр водопровода, мм. | Протяженность водопровода, км. | Материал труб | Соотношение по диаметрам от общего объема, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ду 100 | 4,6 | чугун | 100 |

# Сведения о существующих водопроводных сетях г. Почеп

| № п/п | Наименование участков (по улицам) | Диаметр, мм | Длина, м | Год строительства | Материал труб | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Стародубская | 100 | 3269 | 1970-2000 | чугун | неудовлетв. |
| 2 | ул. Суконно-Фабричная | 75 100 | 1316 531 | 1970 2000 | полиэтилен чугун | удовлетв. неудовлетв. |
| 3 | ул. Хаботько | 100 32 | 364 135 | 1970-1990 1976-2000 | чугун полиэтилен | неудовлетв. удовлетв. |
| 4 | ул. Октябрьская | 100 50 | 171 220 | 1954 1976-2000 | чугун полиэтилен | неудовлетв. удовлетв. |
| 5 | ул. Первомайская | 75 | 221 | 1970-1990 | полиэтилен | удовлетв. |
| 6 | ул. Пионерская | 100 50 | 68 93 | 1970-2000 | чугун полиэтилен | неудовлет. удовлетв. |
| 7 | ул. Ленина | 100 50 | 114 410 | 1965 2000 | асбестоцемент полиэтилен | неудовлетв. удовлетв. |
| 8 | ул. Мглинская | 100 100 | 2167 799 | 1954 1990 | чугун полиэтилен | неудовлет. удовлетв. |
| 9 | ул. Красноармейская | 250 | 868 | 1965-2000 | асбестоцемент | неудовлетв. |
| 10 | ул. Садовая | 100 75 | 1036 192 | 1976-2000 | асбестоцемент полиэтилен | неудовлетв. удовлетв. |
| 11 | ул. Чкалова | 100 | 1276 | 1976-2000 | асбестоцемент | неудовлетв. |
| 12 | ул. Гагарина,75 | 75 | 1117 | 1976-2000 | полиэтилен | удовлетв. |
| 13 | ул. Колхозная | 250 100 | 206 1210 | 1965 2000 | асбестоцемент чугун | неудовлит. неудовлетв. |
| 14 | ул. Горького | 75 | 707 | 1970-2000 | полиэтилен | неудовлетв. |
| 15 | ул. Нагорная | 100 75 75 | 496 145 312 | 1970-2000 | чугун полиэтилен асбестоцемент | неудовлетв. удовлетв. неудовлетв. |
| 16 | ул. Юбилейная | 100 | 565 | 1970-2000 | чугун | неудовлет. |
| 17 | ул. Ново-Колхозная | 100 75 | 280 208 | 1970 2000 | чугун полиэтилен | неудовлетв. удовлетв. |
| 18 | ул. 60 лет Октября | 75 | 362 | 1970-2000 | полиэтилен | удовлетв. |
| 19 | ул. Чкалова | 75 | 257 | 1959-1990 | полиэтилен | удовлетв. |
| 20 | ул. Калинина | 75 | 451 | 1959-1990 | полиэтилен | удовлетв. |
| 21 | ул. Клубная | 100 | 294 | 1959-1990 | асбестоцемент | неудовлетв. |
| 22 | ул. Дзержинского | 75 | 485 | 1990-2000 | полиэтилен | удовлетв. |
| 23 | ул. Дачная | 50 | 140 | 2000-2005 | полиэтилен | неудовлетв. |
| 24 | ул. Ново-Затинская | 100 75 | 241 183 | 1954-2000 | асбестоцемент полиэтилен | неудовлетв. неудовлетв. |
| 25 | ул. Затинская | 100 | 778 | 1954-2000 | асбестоцемент | неудовлетв. |
| 26 | ул. Нагорная | 75 | 69 | 1990-2000 | полиэтилен | неудовлетв. |
| 27 | ул. К-Маркса | 100 | 135 | 1970-2000 | асбестоцемент | неудовлетв. |
| 28 | ул. Пушкина | 100 | 381 | 1954-1990 | чугун | неуловдетв. |
| 29 | ул. Тупиковая | 50 | 232 | 1990-2000 | полиэтилен | удовлетв. |
| 30 | ул. Розы- Люксимбург | 100 | 156 | 1970-2000 | чугун | неудовлетв. |
| 31 | ул. Свердлова | 100 | 260 | 1970-2000 | чугун | неудовлетв. |
| 32 | ул. Леси -Украинки | 75 50 | 340 697 | 1970-2000 | полиэтилен полиэтилен | удовлетв. удовлетв. |
| 33 | ул. Солнечная | 100 | 787 | 1990-2000 | полиэтилен | удовлетв. |
| 34 | ул. М. Блантера | 100 | 315 | 1990-2000 | полиэтилен | удовлетв. |
| 35 | ул. Светлая | 100 100 | 767 167 | 1990-2000 | полиэтилен чугун | удовлетв. неудовлетв. |
| 36 | ул. Новоселов | 100 | 640 | 1990-2000 | полиэтилен | удовлетв. |
| 37 | ул. Пригородная | 100 | 580 | 1990-2000 | полиэтилен | удовлетв. |
| 38 | ул. Васильковая | 100 | 553 | 1990-2000 | полиэтилен | удовлетв. |
| 39 | ул. Тамбовская | 100 | 428 | 1990-2000 | полиэтилен | удовлетв. |
| 40 | ул. Спортивная | 100 100 | 124 395 | 1990-2000 | чугун полиэтилен | неудовлетв. удовлетв. |
| 41 | ул. Овражная | 100 | 273 | 1990-2000 | чугун | неудовлетв. |
| 42 | ул. Озерная | 50 | 200 | 1990-2000 | полиэтилен | удовлетв. |
| 43 | от ул. Озаренной до а/с «Строителей» | 40 | 376 | 1990-2000 | полиэтилен | удовлетв. |
| 44. | от а/с «Строителей» до ул. Чкалова | 50 | 270 | 1990-2000 | полиэтилен | неудовлетв. |
| 45 | ул. Сиреневая | 50 | 250 | 1990-2000 | полиэтилен | недовлетв. |
| 46 | ул. Строителей | 100 50 | 995 167 | 1985-2000 | чугун полиэтилен | неудовлетв удовлетв. |
| 47 | ул. К Либкнехта | 100 | 167 | 1970-1990 | чугун | неудовлетв |
| 48 | ул. Чайковского | 50 | 93 | 1990 | полиэтилен | неудовлетв. |
| 49 | ул. Заречная | 100 | 267 | 1990-2000 | чугун | неудовлетв. |
| 50 | ул. Луговая | 50 | 349 | 1990-2000 | полиэтилен | удовлетв. |
| 51 | ул. Советская | 50 | 696 | 1990-2000 | полиэтилен | удовлетв. |
| 52 | ул. Полянская | 100 100 | 365 60 | 2009 1970-1990 | полиэтилен чугун | удовлетв. неудовлет. |
| 53 | ул. Кирова | 100 | 246 | 1970-2000 | чугун | неудовлетв. |
| 54 | ул. Гоголя | 50 | 152 | 1970-2000 | полиэтилен | удовлетв. |
| 55 | ул. Набережная | 40 | 1094 | 1970-2000 | полиэтилен | неудовлетв. |
| 56 | ул. Советская | 50 | 610 | 1970-2000 | полиэтилен | неудовлетв |
| 57 | ул. Харевина | 50 | 405 | 1970-2000 | полиэтилен | неудовлетв. |
| 58 | ул. Комсомольская | 50 | 300 | 1970-2000 | полиэтилен | неудовлетв. |
| 59 | ул. Трубчевская | 76-50 | 1124 | 1970-2000 | полиэтилен асбестоцемент | неудовлетв. неудовлетв. |
| 60 | ул. Володарского | 75 32 | 219 242 | 1970-2000 | полиэтилен полиэтилен | удовлетв. удовлетв. |
| 61 | ул. Урицкого | 75 | 153 | 1970-1990 | полиэтилен | удовлетв. |
| 62 | ул. Рабочая | 75 | 259 | 1970-1990 | полиэтилен | неудовлетв. |
| 63 | пер. 1-ый Садовый | 75 | 122 | 1970-1990 | полиэтилен | неудовлетв |
| 64 | пер. 1ый Стародубский | 100 | 529 | 1970-1990 | чугун | неудовлетв. |
| 65 | пер. 3ий Мглинской | 100 | 896 | 1961-1990 | чугун | неудовлетв. |
| 66 | пер. 4-ый Стародубский | 100 100 | 341 250 | 1961-1990 | чугун асбестоцемент | неудовлетв неудовлетв. |
| 67 | пер. 3-ий Стародубский | 100 32 | 250 370 | 1960-1990 | асбоцемент полиэтилен | неудовлетв. удовлевт. |
| 68 | пер. 5-ый Стародубский | 100 50 | 354 220 | 1960-1990 | чугун полиэтилен | неудовлетв. удовлетв. |
| 69 | пер. 1-ый суконно-Фабричный | 75 32 | 127 146 | 1990-2000 | полиэтилен полиэтилен | неудовлетв. неудовлетв. |
| 70 | пер. 2-ой Суконно-Фабричный | 50 | 234 | 1990-2000 | полиэтилен | удовлетв. |
| 71 | пер. 3-ий Суконно-Фабричный | 75 50 | 261 322 | 1990-2000 | полиэтилен полиэтилен | удовлетв. удовлетв. |
| 72 | пер. 4-ый Суконно-Фабричный | 50 | 251 | 1990-2000 | полиэтилен | неудовлетв. |
| 73 | пер. 5-ый Суконно_Фабричный | 75 | 46 | 1990-2000 | полиэтилен | удовлетв. |
| 74 | пер. Октябрьский | 50 100 | 210 245 | 1970-2000 | полиэтилен чугун | неудовлетв неудовлетв. |
| 75 | 1-ый проезд Октябрьский | 100 | 422 | 1970-2000 | чугун | неудовлетв. |
| 76 | пер. Комсомольский | 50 | 220 | 1970-2000 | полиэтилен | неудовлетв |
| 77 | пер. Трубчевский | 50 | 840 | 1970-2000 | полиэтилен | удовлетв |
| 78 | пер. 3-ий Завокзальный | 100 50 | 425 410 | 1970-2000 | чугун полиэтилен | неудовлетв. удовлетв. |
| 79 | пер. 2-ой Колхозный | 75 | 129 | 1970-2000 | полиэтилен | неудовлетв |
| 80 | пер. 1-ый Колхозный | 75 | 152 | 1970-2000 | полиэтилен | удовлетв. |
| 81 | пер. 1-ый Дачный | 50 | 260 | 1990-2005 | полиэтилен | неудовлетв. |
| 82 | пер. 2-ой Дачный | 50 | 240 | 1990-2005 | полиэтилен | неудовлетв. |
| 83 | пер. 3-ий Дачный | 50 | 147 | 1990-2005 | полиэтилен | неудовлетв |
| 84 | пер. Юбилейный | 100 | 1221 | 1970-2000 | чугун | неудовлетв |
| 85 | пер. Дзержинского | 75 | 66 | 1970-2000 | полиэтилен | удовлетв. |
| 86 | пер. 3-ий Колхозный | 75 50 | 280 73 | 1970-2000 | полиэтилен | неудовлетв. |
| 87 | пер. 1-ый Клубный | 75 | 371 | 1970-1990 | полиэтилен | удовлетв. |
| 88 | пер.2-ой Клубный 75 | 239 | 239 | 1970-1990 | полиэтилен | удовлетв. |
| 89 | пер. 3-ий Клубный | 50 | 139 | 1970-1990 | полиэтилен | удовлетв. |
| 90 | ул. Брянская | 50 40 | 570 40 | 2009 | полиэтилен | удовлетв. |
| 91 | пер. 3-ий Вокзальный | 40 | 288 | 2009 | полиэтилен | удовлетв. |
| 92 | ул. Молодежная | 50 | 250 | 2009 | полиэтилен | удовлетв. |
| 93 | пер. 2-ой Завокзальный | 40 50 | 194 150 | 2010 | полиэтилен полиэтилен | удовлетв. удовлетв. |
| 94 | ул. Толстого | 100 | сведений нет | сведений нет | асбестоцемент | неудовлетв. |
| 95 | ул. Ново-Полянская | 76 | сведений нет | сведений нет | полиэтилен | удовлетв. |
| 96 | ул. Привокзальная | 50 | сведений нет | сведений нет | полиэтилен | удовлетв |
| 97 | пер. Ново-Полянский | 76 | сведений нет | сведений нет | полиэтилен | удовлетв. |

Заключительные положения и проблемы по водоснабжению:

- Отбор воды осуществляется с помощью артезианских скважин, размещенных на территории муниципального образования «Почепского городского поселения». Водоснабжающими организациями являются: МУП «Водстройсервис» и МДТВу-7 ОАО «РЖД». Доля населения в общем количестве потребителей водоснабжения составляет 84%  МУП «Водстройсервис» и 85% МДТВу-7 ОАО «РЖД».

- Вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Для повышения уровня  качества питьевой водой необходимо строительство очистных сооружений по водоподготовке, а также внедрение новых методов очистки для доведения качества воды требованиям СанПиН и обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах

- Станции водоподготовки в муниципальном образовании «Почепское городское поселение» отсутствуют.

- Состояние технического износа артезианских скважин МУП «Водстройсервис» удовлетворительное. Артезианских скважин МДТВу-7 ОАО «РЖД» - неудовлетворительное, так как все 2 скважины имеют технический износ 100%.

- Техническое состояние водонапорных башен МУП «Водстройсервис» удовлетворительное.  Водонапорная башня МДТВу-7 ОАО «РЖД» имеет технический износ 100%.

- Водопроводная сеть на территории поселения имеет удовлетворительное состояние, но 24 % всего объема требует перекладки и замены чугунных и асбестоцементных трубопроводов на трубопроводы из некоррозирующих материалов, сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

- Необходимо реконструкция сооружений водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

# Для повышения эффективности работы систем водоснабжения  г. Почеп необходимо выполнение следующего комплекса мероприятий:

- Строительство нового водозаборного узла с водоводами и разводящими сетями;

- Строительство очистных сооружений по предварительной водоподготовке;

- Очистка и дезинфекция всех водонапорных башен города;

- Очистка и дезинфекция всех водопроводных сетей, в первую очередь сетей, имеющие недостаточную пропускную способность: водопроводные сети по ул. Дачная, пер 1,2,3 Дачные, пер. 6-ой Стародубский, ул. Сиреневая, ул. Российская, ул. Некрасова, пер. 2-ой Мглинский, ул. Черномазова, ул. Первомайская, ул. Пионерская;

- Обработка чугунных водопроводных труб специальными материалами, препятствующими коррозии металла;

- Реконструкция водопроводных сетей, перекладка изношенных водопроводных сетей по ул. Горького, ул. Мглинская, ул. Суконно-Фабричная, ул. Стародубская, ул. Ново-Затинская, ул. Черномазова, ул. Трубчевская, ул. Калинина, ул. Нагорная, ул.  Колхозная, ул. Чкалова, ул. Гагарина, пер. Ново-Полянский, ул. Набережная, ул. Садовая, ул. Толстого, ул. Российская, ул. Мира, ул. Клубная, пер. 3-ий Клубный, ул. Ленина, ул. Усиевича, пер. 1,2 Мира, ул. Весенняя, ул. Свердлова, ул. Карла Либкнехта, ул. Юбилейная, ул. Коммуны, ул. Полевая, ул. Дзержинского;

- Строительство новых водопроводных сетей с подключением к существующим водоводам;

- Восстановление неработающих систем водоснабжения, закольцовывание локальных систем в одну централизованную систему для гарантированного водоснабжения населения и более эффективного использования мощностей водозаборных сооружений;

- Тампонаж неиспользуемых существующих скважин;

- Ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, установка  счетчиков потребления воды;

- Обеспечение высокого уровня очистки воды в бюджетных учреждениях района – дошкольных учреждениях, школах, больницах;

- Приобретение специализированной техники для ремонта водопроводных сетей и инженерного оборудования;

- В случае возможности применения повторного использования воды на предприятиях городского поселения необходимо строительство систем оборотного водоснабжения. В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения    предусматривать:

- Осуществление контроля качества питьевой воды, и внедрение современной   технологии очистки воды;

- Обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения;

- Создание специализированных организаций по обслуживанию объектов водоснабжения.

В Почепском городском поселении действует централизованная система водоотведения с подачей стоков на очистные сооружения механической и биологической очистки, которые находятся в хозяйственном ведении МУП «Водстройсервис». Канализационные стоки МДТВу-7 ОАО «РЖД» сбрасываются в городской канализационный коллектор. В настоящее время  система  канализации в г. Почеп находится на достаточно низком уровне. Централизованным водоотведением  обеспечено 25,7% жителей города. В городе сточные воды поступают на очистные сооружения МУП «Водстройсервис». Проектная мощность очистных сооружений 6800 м3/сут., фактическое поступление – 550,0 м3/сут. Процент износа очистных сооружений, находящихся на балансе МУП «Водстройсервис» составляет 98%.

# На территории города действует следующая схема канализации:

- сточные воды от жилой застройки и промпредприятий самотечными коллекторами диаметром 160–250 мм подаются в канализационные насосные станции (КНС), затем перекачиваются в главный коллектор главной канализационной насосной станции (ГКНС), и далее по напорному трубопроводу  направляются на канализационные очистные сооружения (КОС).

- КОС биологической очистки занимают территорию 77,3 тыс. м2 и включают в себя следующий состав сооружений: решётки, 2 горизонтальные песколовки, 2 аэрофильтра, 7 первичных двух-ярусных отстойников, 5 вторичных отстойников, 2 песковые площадки площадью 500 м2 и 3 иловые площадки площадью 750 м2. После очистки обеззараженные стоки сбрасываются в реку Судость и ручей Безымянный. Песок из песколовок складируется на песковых площадках, а затем используется в дорожном строительстве. Осадок с иловых карт вывозится в специальные места складирования. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) от очистных сооружений имеется.

# Помимо бытовых стоков в общую канализационную сеть поступают стоки с производственных предприятий: ОАО «Хлебогор», ООО «Контакт-Плюс», ООО «Швейная фабрика», филиал Почепское АТП ОАО «Брянскавтотранс», филиал  УПК-206, ФГУП УССТ № 2 при Спецстрое России, Администрация  Почепского района, МУЗ ЦРБ.

# Общая протяженность канализационной сети составляет 22,437 км. Диаметры сетей – 160-250 мм. Трубы выполнены из чугуна, керамики и полиэтилена. Прокладка сетей осуществлялась в 1978-2009 гг. Около 9,63 км сети, что составляет 43%, находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в реконструкции. Основные характеристики существующих канализационных сетей представлены в  Таблице.

# Сведения о существующих канализационных сетях г. Почеп

| Диаметр водопровода, мм. | Протяженность, км. | Материал труб | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ду 160 | 7,622 | полиэтилен | 34 |
| Ду 225 | 4,000 | полиэтилен | 17,8 |
| Ду 250 | 3,130 | чугун | 13,9 |
|  | 6,500 | керамика | 29,0 |
|  | 0,02 | полиэтилен | 0,1 |
| Ду 200 | 1,165 | полиэтилен | 5,2 |
| Итого | 22,437 |  |  |

| № п/п | Наименование участков (по улицам) | Диаметр (мм) | Длина (м) | Год строительства | Материал труб | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Стародубская | 250 | 3130 | 1978-89 | чугун | неудовл. |
| 2 | микрорайон «Строителей» пер. Больничный | 250 | 6500 | 1978-89 | керамика чугун | неудовл. |
| 3 | пер. Дачный, ул. Чкалова, ул. Садовая | 160 200 | 4522,0 500,0 | 2009 | полиэтилен | удовлетв. |
| 4 | ул. Мглинская | 160 200 250 | 3100,0 665,0 20,0 | 2009 | полиэтилен | удовлетв. |
| 5 | до очистных сооружений по незастроенной территории | 225 | 4000,0 | 2009 | полиэтилен | удовлетв. |

# На сети расположено 7 канализационных насосных станций, основные характеристики которых сведены в таблице.

# Основные данные по существующим КНС

| Наименование и местоположение насосной станции | Год строительства | Мощность тыс. м³/сут |  | Оборудо-вание насосной станции | Кол-во насосов, шт. | Размеры насосной станции м | Глубина насосной станции | Диаметры в мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт. | Проект. |  |  |  |  | Подво-дяще- го коллектора | Напор-ного трубо-про- вода |
| ГКНС – пер. Больничный | 1989 | 160 | 160 | СД 160/45 | 2 | 9,37 х 9,16 | 6,0 | 150 | 250 |
| КНС № 13 – очистные сооружения | 1989 | 50 | 50 | СД 50/10 | 1 | 3 х 3 | 5,5 | 100 | 250 |
| КНС № 14 –очистные сооружения | 1989 | 125 | 125 | СМ 125/80 | 1 | 3 х 3 | 4,7 | 100 | 250 |
| КНС № 15 – очистные сооружения | 1989 | 160 | 160 | СД 160/45 | 2 | 9,48 х 9,54 | 6,1 | 150 | 250 |
| КНС № 1 | 2009 | 40 | 40 | SН -152 Н1В511 | 1 | 5 х 3 | 6,5 | 100 | 160 |
| КНС № 2 | 2009 | 40 | 40 | SН -152 Н1В511 | 1 | 5 х 3 | 6,5 | 100 | 160 |
| КНС № 3 | 2009 | 120 | 120 | S1124 АН1 В511200В | 1 | 5 х 3 | 7,5 | 100 | 225 |

# В жилом секторе, где системы централизованного водоотведения отсутствуют,  удаление сточных вод  происходит в придомовые выгребные ямы. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на очистные сооружения города.

СХЕМА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Приемная камера

потребитель

НК

Грабельные отделения

Вертикальные отстойники

Иловые     площадки

Разводящие лотки

Карты полей фильтрации

дренажная система

р. Судость

Схема очистных сооружений

Заключительные положения и проблемы по водоотведению:

- Имеющиеся канализационные очистные сооружения, принадлежащие МУП «Водстройсервис»,  находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Качество очистки сточных вод, как и в прежние годы, остаётся низким. Необходимо проведение капитального ремонта очистных сооружений в полном объеме, замена и модернизация устаревшего оборудования, а также внедрение современных, более совершенных методов очистки стоков.

- Недостаточная эффективность и производительность имеющихся очистных сооружений приводит к низкому качеству очистных стоков, что в свою очередь отрицательно сказывается на состоянии поверхностных и подземных вод.

- Учитывая низкий уровень канализования города, необходимы следующие мероприятия: расширение существующих очистных сооружений до расчетной производительности или строительство новых КОС, прокладка новых самотечных и напорных канализационных сетей в зависимости от рельефа местности.

Предлагается два варианта развития систем водоотведения в г. Почеп:

- строительство новых очистных сооружений хозяйственно-бытовых вод, желательно рядом с существующими очистными сооружениями для г. Почеп производительностью 5,6 тыс.м3/сут;

- расширение существующих КОС, расположенных по ул. Стародубской до проектной производительности.

# Учитывая неудовлетворительное технико-эксплуатационное состояние действующих в городе КОС и нецелесообразность  реконструкции аварийного и разрушенного оборудования сооружений,  проектом предлагается строительство новых канализационных очистных сооружений производительностью 5,6 тыс.м3/сут.

# Строительство новых КОС полной биологической очистки предполагается рядом с существующими очистными сооружениями.

Для дальнейшего развития и эффективного функционирования систем водоотведения в г. Почеп необходимо проведение следующих мероприятий:

- строительство новых КОС по ул. Стародубской;

- строительство новых канализационных сетей с подключением к существующим коллекторам;

- при необходимости осуществить перекладку существующих сетей на сети больших диаметров (после проведения гидравлических расчетов);

- реконструкция 3,13 км сетей диаметром 250 мм по ул. Стародубской и 6,5 км сетей диаметром 250 мм по пер. Больничный;

- при проектировании КНС оборудовать их устройствами для задержания мусора с установкой в них насосов погружного типа с режущими  механизмам.

2.2 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основным поставщиком тепловой энергии в городе является ГУП «Брянскрегионтепло». Информация по источникам теплоснабжения сведена в таблице. Наиболее крупные котельные города: котельная центральной районной больницы –  5,78 Гкал/час и котельная на ул. Строителей – 4,5 Гкал/час. Остальные котельные имеют производительность от 0,163 до 3,68 Гкал/час. Крупные котельные оборудованы котлами ТВГ, мелкие – чугунными котлами малой мощности. Основным топливом для отопительных и производственных  котельных является природный газ, резервным – уголь, мазут.

Обеспеченность жителей города центральным отоплением составляет 79,5%, горячим водоснабжением – 21,6%, остальные потребители, не обеспеченные централизованным отоплением, имеют индивидуальные источники тепла. Общая протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 13500 м. Техническое состояние тепловых сетей и зданий котельных, преимущественно, удовлетворительное, производится своевременный ремонт и обслуживание. Средний износ тепловых сетей составляет 10,4%. Сложившаяся система теплоснабжения потребителей г. Почеп сохранится.

Теплоснабжение вновь проектируемых объектов многоэтажной и малоэтажной застройки предполагается от квартальных котельных, горячее водоснабжение предполагается осуществлять от индивидуальных тепловых пунктов, расположенных в цокольных этажах новых потребителей. Обеспечение тепловой энергией производственных предприятий сохраниться от локальных источников теплоснабжения (автономных котельных). Теплоснабжение индивидуальной (усадебной) застройки предполагается от автономных газовых котельных малой мощности, работающих на природном газе низкого давления.

Тепловой поток по промышленным предприятиям района будет зависеть от целевой направленности новых предприятий и инвестиций, которые будут поступать на развитие промышленности городского поселения, предлагается сохранить и развивать существующую систему теплоснабжения на перспективу. Преимущества существующей системы теплоснабжения основано на качестве тепловой энергии, которое достигается за счёт кольцевания котельных в одну систему. Не маловажно и качество горячей воды, которое обеспечено за счёт раздельных систем её приготовления, в совокупности всех показателей система является надежной и устойчивой к аварийным ситуациям. При реконструкции и строительстве котельных необходимо уделить особое внимание автоматизации управления технологическими процессами, что в  дальнейшем приведет к уменьшению аварий с участием человеческого фактора, и надёжности системы, при выходе из строя одного котлоагрегата, суммарная мощность остальных котлоагрегатов котельной должна покрывать тепловую нагрузку самого холодного месяца.

# Основные характеристики котельных

| Сведения по котельной |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения о тепловых нагрузках |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и адрес котельной | Кол-во и тип котлов | Производи-тельность |  | Вид и марка топлива | Расход топлива за отчетный год. тыс. т.у.т. | Технич. сост. и возможность расширения | Схема теплоснабжения | Высота дымовой трубы, м | отчетный год |  |  | 2014 год |  |  |
|  |  | Гкал/ час | т/час |  |  |  |  |  | предпри-ятия |  | жилье | предпри-ятия |  | жилье |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ час | т/час | Гкал/ час | Гкал/ час | т/час | Гкал/ час |
| ### Микрорайон ул. Строителей | ### ТВГ-1,5- 3шт. | 4,5 | - | газ | 652 | удовл., нет возм. | закрытая | 30 | 0,32 | - | 1,93 | 0,32 | - | 1,80 |
| ### ЦРБ ул. Мира | ### ТВГ-1,5 –3 шт., ТУЛА - 2 шт. | 5,78 | - | газ | 606 | удовл., нет возм. | закрытая | 30 | 1,64 | - | - | 1,64 | - | - |
| ### Школа им. Некрасова ул Колхозная | ### ИШМА - 100 – 2 шт. | 0,163 | - | газ | 50 | удовл., нет возм. | закрытая | 15 | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - |
| ### Поликлиника пер. Больничный | ### ТВГ-1,5 - 2 шт. | 3,0 | - | газ | 417 | удовл., нет возм. | закрытая | 30 | 0,39 | - | 0,52 | 0,1 | - | 0,54 |
| ### Администрация р-на пл. Октябрьская | ### КВТС – 2 шт. НР-18 – 2 шт. | 3,68 | - | газ | 505 | удовл., нет возм. | закрытая | 32 | 0,73 | - | 0,07 | 0,73 | - | 0,07 |
| ### Школа ж/д ул. Усиевича | ### КВМ-125 Гн - 3шт. | 0,33 | - | газ | 79 | удовл., нет возм. | закрытая | 26 | 0,26 | - | - | 0,26 | - | - |
| ### Центральная ул. Стародубская | ### НР-18 - 4 шт. | 3,36 | - | газ | 645 | удовл., нет возм. | закрытая | 22 | 0,65 | - | 1,35 | 0,65 | - | 1,18 |
| Школа им. К. Маркса ### ул. Садовая | КВТС- 2 шт. | 2,0 | - | газ | 53 | удовл., нет возм. | закрытая | 32 | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - |
| Кинотеатр пр.2й Октябрьский | НР-18 - 4 шт. | 3,36 | - | газ | 626 | удовл., нет возм. | закрытая | 25 | 1,27 | - | 0,56 | 1,05 | - | 0,47 |
| Школа им. Калинина ### ул.Н. Полянская | НР-18 - 2 шт. | 0,7 | - | газ | 58 | удовл., нет возм. | закрытая | 25 | 0,16 | - | - | 0,16 | - | - |
| ПМК-12 ул. Володарского | Брянец – 2 шт. | 1,46 | - | газ | 277 | удовл., нет возм. | закрытая | 30 | 0,004 | - | 0,960 | 0,004 | - | 0,825 |
| Баня пер.Октябрьский | НР-18 – 2 шт. | 1,68 | - | газ | 51 | удовл., нет возм. | закрытая | 30 | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - |
| Детский сад Родничок ### ул. Усиевича | ИШМА-100 – 2 шт. | 0,163 | - | газ | 49 | удовл., нет возм. | закрытая | 15 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |
| ПМК-15 ул. Мглинская | Братск - 2 шт. | 1,72 | - | газ | 129 | удовл., нет возм. | закрытая | 24 | 0,06 | - | 0,43 | 0,06 | - | 0,43 |

| № п/п | Наименование котельной | Кол-во и тип котлов | Установленная мощность, Гкал/час |  |  | Присоединенная мощность, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | гвс | всего | отопление | гвс | всего |
| 1 | «Микрорайон», ул. Строителей г. Почеп | ТВГ-1,5-3шт. | 4,5 |  | 4,5 | 2,122 |  | 2,122 |
| 2 | «ЦРБ», ул. Мира г. Почеп | ТВГ-1,5-3шт. ТУЛА-3 (пар)-2шт. | 4,5 | 1,28 | 5,78 | 1,287 | 0,35 | 1,637 |
| 3 | «Школа им. Некрасова», ул. Колхозная г. Почеп | ИШМА-У100-2шт | 0,163 |  | 0,163 | 0,144 |  | 0,144 |
| 4 | «Поликлиника», пер. Больничный г. Почеп | ТВГ-1,5-2шт | 1,5 | 1,5 | 3 | 0,766 | 0,178 | 0,944 |
| 5 | «Администрация», пл. Октябрьская | КВТС-1-2шт НР-18-2шт | 3,68 |  | 3,68 | 0,8 |  | 0,8 |
| 6 | «Школа-гимназия», ул. Усиевича г. Почеп | КВМ-125Гн-3шт | 0,33 |  | 0,33 | 0,263 |  | 0,263 |
| 7 | «Центральная», ул. Стародубская | НР-18-4шт | 3,36 |  | 3,36 | 1,83 |  | 1,83 |
| 8 | «Школа им. Карла Маркса», ул. Ново-Затинская г. Почеп | КВТС-1-2шт | 2 |  | 2 | 0,107 |  | 0,107 |
| 9 | «Кинотеатр», пр-д 2-й Октябрьский г. Почеп | НР-18-4шт | 3,36 |  | 3,36 | 1,52 |  | 1,52 |
| 10 | «ПМК-12», ул. Володарского г. Почеп | Брянец-2шт | 0,7 |  | 0,7 | 0,155 |  | 0,155 |
| 11 | «Баня», пер. Октябрьский г. Почеп | НР-18-2шт | 1,46 |  | 1,46 | 0,83 |  | 0,83 |
| 12 | «Родничок», ул. Усиевича г. Почеп | ИШМА-У100-2шт | 0,84 | 0,84 | 1,68 | 0,073 | 0,245 | 0,318 |
| 13 | «ПМК-15», ул. Мглинская г. Почеп | Братск-1Г-2шт | 0,163 |  | 0,163 | 0,097 |  | 0,097 |
| 14 | Котельная МУП «Водстройсервис» ул. Брянская 92 | КЧМ-5-1шт. | 0,06 |  | 0,06 | 0,041 |  | 0,041 |
| 15 | Котельная МУП «Водстройсервис» ул. Володарского 1 | КЧМ-5-1шт. | 0,06 |  | 0,06 | 0,031 |  | 0,031 |
| 16 | Котельная ГБОУСО «Почепский механико-аграрный техникум» ул. Б. Калькова д. 15 | КЧМ-7-2шт. | 1,657 |  | 1,657 | 1,657 |  | 1,657 |

Протяженность тепловых сетей приведена в таблице

| Система теплоснабжения | Длина трубопроводов сетей (двухтрубн.), м |
| --- | --- |
| «Микрорайон», ул. Строителей (г. Почеп) | 1019,0 |
| «ЦРБ», ул. Мира (г. Почеп) | 1004,5 |
| «Школа им. Некрасова», ул. Колхозная (г. Почеп) | 94 |
| «Поликлинника», пер. Больничный (г. Почеп) | 427 |
| «Администрация», пл. Октябрьская (г. Почеп) | 808 |
| «Школа-гимназия», ул. Усиевича (г. Почеп) | 61 |
| «Центральная», ул. Стародубская (г. Почеп) | 1383 |
| «Школа им.К.Маркса», ул. Ново-Затинская (г. Почеп) | 88 |
| «Кинотеатр», пр-д.2-й Октябрьский (г. Почеп) | 1292 |
| «ПМК-12», ул. Володарского (г. Почеп) | 356 |
| «Баня», пер. Октябрьский (г. Почеп) | 40 |
| «Родничок», ул. Усиевича (г. Почеп) | 35 |
| «ПМК-15», ул. Мглинская (г. Почеп) | 720 |
| Котельная ул. Брянская, 92б | 5 |
| Котельная ул. Володарского, 1 | 0 |
| Котельная ул. Б. Калькова, 15 | 500 |

Заключительные положения и проблемы по теплоснабжению:

- Котельные города находятся в удовлетворительном технико-эксплуатационном состоянии. Наличие свободных мощностей позволяет подключение новых потребителей.

- Для предотвращения тепловых потерь в сети и возникновения аварийных ситуаций, необходимо проведение мероприятий по ремонту и замене тепловых сетей, отработавших свой нормативный срок.

2.3 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

# Основными потребителями электроэнергии являются жилищно-коммунальный сектор и производственные предприятия. Электроснабжение потребителей г. Почеп осуществляется от Брянской энергосистемы через районную подстанцию «Почепская» 110/35/10 кВ, которая питается по двухцепной линии 110 кВ от подстанции «Ново-Брянская и является узловой подстанцией Брянской области. От подстанции отходят две линии электропередачи напряжением 750 кВ и одна линия 500 кВ, соединяющие энергообъект с Курской, Смоленской и Нововоронежской АЭС. Собственных генерирующих мощностей в городе нет. На подстанции «Почепская» установлены два трансформатора 16 тыс. кВА и 25  тыс. кВА.

# Электроснабжение города осуществляется по радиальной схеме.  Для обеспечения надежности электроснабжения фидера подстанций имеют резервные перемычки между собой. Кольцевание фидеров производится с разрешения диспетчера ЗЭС через дежурного электромонтера подстанции. В городе  насчитывается  57 шт. ТП, из них 24 шт. – ЗТП. Суммарная установленная мощность трансформаторов на ТП 6-10/0,4 кВ составляет 14,55 тыс. кВА. Все ТП города построены в 1965 – 1995 гг. Загрузка подстанций не превышает 50%. Протяженность распределительных сетей:

- ВЛ-10 кВ – 65,3 км, из них КЛ-10 кВ – 9,5 км. Год постройки – 1957 – 1990 гг. Опоры ж/б, провод АС-50;

- ВЛ-0,4 кВ – 130 км, из них кабельные – 11,7 км. Год постройки – 1965 – 1990 гг. 30% ВЛ-0,4 кВ расположены на деревянных опорах. Провод от      А-16 мм до АС-50 мм. Средняя протяженность линий ВЛ-0,4 кВ – 1,5 км.

# Годовое электропотребление в целом по городу в 2010 году составило 6905 тыс. кВт.ч. При этом потери электроэнергии  – 20,16%.

Заключительные положения и проблемы по электроснабжению:

- Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности города в обеспечении электроэнергией. Однако, актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии. Также развитие системы должно учитывать будущий рост промышленного производства и строительство жилья.

# Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, объектами транспортного обслуживания (гаражи и открытые автостоянки предприятий), коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения. В жилищном фонде предусматривается  обеспечение нагрузки освещения квартир, приборов малой мощности (холодильник, телевизор, магнитофон и прочее), стиральной и посудомоечных машин с подогревом воды.

# Ориентировочная электрическая нагрузка по городу Почеп на жилищно-коммунальный сектор на 2020 г. составит 7,6 мВт, на 2030г – 8,03 мВт. Электропотребление соответственно составит – 37,98 млн. кВт ч и 42,55 млн. кВт ч. Покрытие электрических нагрузок будет осуществляться от существующей подстанции «Почепская» 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 16 тыс. кВА и 25  тыс. кВА.

# В связи с увеличением электропотребления населением рекомендуется поэтапно производить реконструкцию электрических сетей: увеличение мощности трансформаторов в существующих ТП, а также замена сечений магистральных участков фидеров ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ к которым будут присоединяться новые нагрузки, на большие сечения. В целом существующая система электроснабжения находится в удовлетворительном состоянии, на питающих подстанциях имеются резервы для новых потребителей.

# Надёжное электроснабжение существующих и проектируемых потребителей будет возможно при своевременном развитии городских распределительных сетей.

- Строительство новых 6 ТП, для снижения протяженности фидеров 0,4 кВ, что приведет к повышению стабильности напряжения в жилищно-коммунальном и промышленном секторах города;

- Запроектировать и построить отдельный фидер ВЛ-10 кВ от подстанции «Почепская» с выходом в район Центральной районной больницы;

- Фидер 1002 запроектировать ЦРП в районе ГКТП №3 с резервным питанием от ВЛ-10 кВ фидера 1010;

- Для электроснабжения непосредственно проектируемых потребителей использование  трансформаторных подстанций блочного типа, что позволяет уменьшить скорость монтажа до 3 дней за счет поставки оборудования в собранном виде.

# В перспективе ключевыми направлениями развития энергосистемы г. Почеп  будут являться:

- Снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- Внедрение энергосберегающих технологий;

- Сокращение потребления энергии за счет использования более экономичного и энергоэффективного оборудования;

- Строительство новых и реконструкция существующих электросетей;

- Замещение используемой энергии на альтернативные источники.

2.4 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

# Газоснабжение г. Почеп осуществляется на базе использования природного газа, транспортируемого по системе магистральных газопроводов «Дашава – Киев – Брянск – Смоленск» и «Шебалин – Харьков – Брянск – Москва».

# Природный газ в городскую систему поступает от ГРС Почеп.

# Газоснабжение города представлено природным и сжиженным газом. Обеспеченность жилого фонда природным газом составляет 95,6%, сжиженным газом - 4,1%.

# Услугами централизованного газоснабжения охвачено 82,6% зданий жилого фонда. Основными потребителями природного газа являются жилищно-коммунальный сектор, отопительные и производственные котельные.

# Структура потребления природного газа г. Почеп следующая:

- индивидуально-бытовые нужды населения;

- отопительные цели жилищно-коммунального сектора неохваченного централизованным теплоснабжением;

- централизованное теплоснабжение в качестве энергоносителя для теплоисточников;

- технологические и отопительно-вентиляционные потребности промышленных предприятий

# Протяженность газопроводов низкого давления  и количество                                        газифицированных квартир

| # Населенный пункт | # Протяженность уличных газопроводов, км | # Количество газифицированных квартир, шт | # Уровень газификации, % | # Дата ввода газопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # г. Почеп | # 121,8 | # 6131 | # 95,6 | # - |

# Система газоснабжения в городе – двухступенчатая. От ГРС газ по газопроводам высокого давления подается к котельным и газорегуляторным пунктам (ГРП) высокого давления. Снижение давления с высокого на низкое осуществляется через газорегуляторные пункты высокого давления, шкафных регуляторных пунктов (ШРП) у мелких потребителей и газорегуляторных установок (ГРУ) в котельных и промышленных потребителей. После ГРП, газ газопроводами низкого давления поступает непосредственно потребителям. Газовая сеть высокого давления – тупиковая. Газовая сеть низкого давления – смешанная. Одиночная протяженность газовых сетей города составляет 121,8 км. Система газоснабжения находится в удовлетворительном состоянии. Дефектных и исчерпавших срок службы газопроводов – нет.

# Город имеет достаточно высокий уровень газификации. Основными направлениями совершенствования существующих систем газоснабжения будут: оснащение котельных узлами коммерческого учета расхода газа, поддержание газопроводных сетей в работоспособном состоянии и полная газификация города.

# Потребителями газа являются:

- многоэтажная жилая застройка (нужды пищеприготовления, а также теплоснабжения – от индивидуальных теплогенераторов при поквартирном отоплении);

- индивидуальная усадебная застройка (пищеприготовление, в т.ч. для животных в 20℅ усадебных домов и теплоснабжение – от индивидуальных теплогенераторов);

- предприятия непроизводственной сферы: торговли, бытового обслуживания, детский сад,  корпуса санатория и дом- интернат (автономные котельные ).

# Дальнейшее развитие систем газоснабжения предполагается от существующей ГРС Почеп, с максимальным использованием существующих газовых сетей. Предусматривается дальнейшее  развитие системы газоснабжения, строительство новых и реконструкция существующих сетей газопровода, перевод потребителей сжиженного газа на природный.

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения города и улучшения социальных условий проживания населения необходимо поэтапное решение следующих задач:

- Газификация негазифицированной жилой застройки;

- Установка узлов коммерческого учета расхода газа в котельных;

- Установка газовых счетчиков в жилых домах усадебной застройки.

2.5 СБОР И ВЫВОЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА

На территории Почепского городского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично, предприятием МКП «Почепскийжилводкомхоз», ул. Кирова д. 9.

Санитарная очистка муниципального образования проводится круглогодично по утвержденному графику вывоза ТБО. Применяется контейнерная несменяемая система, от населения сбор отходов производится в мешки, пакеты которые собираются по месту жительства. Сбор, обезвреживание и утилизация жидких отходов, в т.ч. от частного сектора осуществляется по заявкам автомашинами.

Основные проблемы санитарной очистки, выявленные на территории Почепского городского поселения:

- Разбросанный мусор вокруг контейнерных площадок вследствие растаскивания мусора бродячими животными, разноса мусора ветром, вызывает недовольство жителей.

- Габариты и объем производимого мусора постоянно растут, но количество контейнеров на площадках невозможно увеличивать до бесконечности.

- Отмечается распространение на территории муниципального образования  несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения.

Первоочередными мероприятиями 2016-2021 г.г. по санитарной очистке территорий являются:

- Контроль за сроками хранения ТБО, своевременный вывоз ТБО;

- Благоустройство мест временного хранения и накопления ТБО;

- Ликвидация несанкционированных свалок;

- Разработка Генеральной схемы очистки населенных пунктов;

- Организация мониторинга за состоянием компонентов природной среды;

- Предотвращение несанкционированного размещения биологических отходов.

Мероприятия на срок 2021-2031 г.г.:

- Внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

- Усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

Необходимо проводить мероприятия по предотвращению сжигания растительных остатков как населением, так и предприятиями агропромышленного комплекса.

Относительно местного населения решение данной проблемы необходимо проводить штрафными санкциями, а также активной и подробной информацией в СМИ, радио, телевидении о вреде, наносимом окружающей среде сжиганием растительных остатков.

На предприятиях агропромышленного комплекса борьба за недопущение сжигания пожнивных остатков, соломы на полях должна производиться более жесткими экономическими методами.

2.6 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ У    ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. В настоящее время, приборы учета тепловой энергии у большей части потребителей отсутствуют. Для потребителей не оборудованных приборами учета расчеты за потребляемые энергоресурсы предусмотрены по договорным (расчетным) величинам. В настоящее время, приборами учета тепловой энергии оборудованы 15 % потребителей. Для потребителей не оборудованных приборами учета расчеты за потребляемое тепло предусмотрены по договорным (расчетным) величинам. Приборами учета потребления воды оборудовано 76 % потребителей. Учет канализационных стоков не производится. Приборами учета потребления электрической энергии оборудовано практически 100 % потребителей. Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г

.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МО «ПОЧЕПСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ МО С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Город Почеп расположен на реке Судость, притоке Десны, в 79 км к юго-западу от Брянска. Население – 17 161 чел. Является единственным населённым пунктом муниципального образования «Город Почеп». Почепское городское поселение площадью 25,7 кв.км.  расположено на территории Почепского района Брянской области и  граничит со следующими сельскими поселениями Почепского района Брянской области: Витовское СП; Житнянское СП; Речицкое СП; с. Громыки Сетоловского СП; д. Бумажная фабрика Чоповского СП. В состав муниципального образования «город Почеп» входит 1 населенный пункт: город Почеп.

| Наименование населенного пункта | Численность насе-ления на 01.01.2014, чел. | Численность насе-ления на 2016-2021 г.г., чел. | Численность насе-ления на 2021-2031 г.г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| город Почеп | 17161 | 17850 | 18500 |

Жилой фонд и жилищное строительство

Основными целями муниципальной жилищной политики   являются формирование комфортных условий проживания для всех групп населения, обеспечение населения современным и относительно недорогим жильем, обеспечение гарантированного стандарта качества жилья.

Согласно действующему законодательству к  полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений относятся:

- учет муниципального жилищного фонда;

- ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

- определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;

- предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;

- согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;

- признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания;

- осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда;

- установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Генеральным планом Почепского городского поселения  в отношении жилищной политики до конца расчетного срока определяется решение следующих задач:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

- формирование комфортабельной среды проживания, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации;

- улучшение архитектурно-художественного облика и повышение качества сложившейся среды города; повышение уровня его благоустройства;

- ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда на территории городского поселения.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составляла 20,4 м2 на человека. Средний размер домохозяйства составлял 52,16 м2, при этом средний размер домохозяйства в многоквартирной застройке составлял 39,6 м2, в индивидуально-определенных – 56,8 м2.

Сравнительный анализ размещения  жилого фонда в домах различного типа показывает, что удельный вес усадебной (индивидуальной) застройки г. Почеп составляет 79,52% (280 000 м2) от общей площади жилого фонда, доля многоквартирной застройки - 20,48% (72 100 м2). Структура и характеристика жилого фонда Почепского городского поселения представлена в Таблице.

| Показатели | Количество домов, ед. | Количество домохозяйств, ед. | Средний размер домохозяйства, м2 | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м2 | % к итогу |
| Индивидуальные жилые дома | 4930 | 4930 | 56,8 | 280 000 | 79,52 |
| Многоквартирная застройка | 317 | 1820 | 39,6 | 72 100 | 20,48 |
| Всего: | 5247 | 6750 | 52,16 | 352 100 | 100 |

В структуре жилого фонда отмечается высокий удельный вес деревянного жилья, доля которого составляет 63,95% (225 200 м2). Доля кирпичных (101 100 м2) и смешанных домов (19200 м2)  составляет соответственно 28,73% и 5,45%.

| Материал стен | Кол-во, ед. |  | Общая площадь жилых помещений |  | Число проживающих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивиду-альные | Много- квартирные | м² | в % к итогу | чел. | в % к итогу |
| Кирпичные, каменные | 735 | 71 | 101100 | 28,73 | 4820 | 27,92 |
| Панельные | - | 8 | 500 | 0,14 | 22 | 0,13 |
| Блочные | 61 | - | 3400 | 0,96 | 200 | 1,16 |
| Смешанные | 323 | 3 | 19200 | 5,45 | 900 | 5,21 |
| Деревянные | 3774 | 233 | 225200 | 63,95 | 11218 | 65,0 |
| Прочие | 37 | 2 | 2700 | 0,77 | 100 | 0,58 |
| Всего: | 4930 | 317 | 352100 | 100 | 17260 | 100 |

В общем объеме жилого фонда города Почеп в разрезе распределения жилых помещений по количеству комнат преобладают: 4-комнатные и более и 3-комнатные индивидуальные жилые дома - 51,5% и 16,5%, и 2-комнатные квартиры в многоквартирных жилых домах – 11%. Распределение жилищного фонда по количеству комнат представлено в Таблице.

Как показывает анализ предыдущего генерального плана г. Почеп, за прошедшие 20 лет показатели благоустройства жилого фонда улучшились. Так, удельный вес жилья оборудованного водопроводом составляет 28%, канализацией – 26%, горячим водоснабжением - 22%, ваннами или душем – 21%. Уровень благоустройства жилья по всем четырем показателям за прошедший отрезок времени повысился более чем в 2 раза. Удельный вес жилья оборудованного сетевым или сжиженным  газом, на сегодняшний день, составляет 98%, центральным отоплением оборудовано 80% домов и квартир. Обеспеченность электроснабжением жилого фонда Почепского городского поселения составляет 100%.

| Показатели | Число квартир, жилых домов, всего, ед. | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | однокомнатных | 2-комнатных | 3-комнатных | 4-комнатных и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилые квартиры в многоквартирных жилых домах, ед. | 1820 | 517 | 908 | 353 | 42 |
| В том числе частные квартиры | 1319 | 364 | 671 | 258 | 26 |
| Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных жилых домах, тыс. м2 | 72,1 | 11,9 | 38,8 | 19,9 | 3,2 |
| Жилые дома (индивидуально определенные здания) | 4930 | 621 | 524 | 1144 | 2641 |
| Общая площадь жилых помещений в жилых домах, тыс. м2 | 280,1 | 16,9 | 22,5 | 58,1 | 181,2 |

Довольно низкий процент жилья оборудованного водопроводом, канализацией, ваннами или душем и горячим водоснабжением  объясняется сохранением исторической планировки улиц и кварталов города и, как следствие, наличием одноэтажной деревянной застройки, которой представлена значительная часть жилого фонда.

| Год | Показатель | Жилая площадь, всего | Водопровод | Канализация | Центральное отопление | Горячее водо-снабжение | Газ | Ваннаые (душ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991 | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 269,3 | 38,6 | 29,8 | 191,9 | н/д | 203,2 | 24,0 |
|  | В %% ко всей жилой площади | 100 | 14 | 11 | 71 | н/д | 75 | 9 |
| 2011 | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 352,1 | 98,7 | 90,6 | 280 | 76,7 | 342,6 | 75,3 |
|  | В %% ко всей жилой площади | 100 | 28 | 26 | 80 | 22 | 98 | 21 |

| Показатель | Общая площадь жилых помещений, м2 | Число домов, ед. | % от общей площади ветхого жилого фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальные жилые дома | 29 800 | 450 | 94,6 |
| Многоквартирные жилые дома | 1 700 | 4 | 5,4 |
| Всего: | 31 500 | 454 | 100 |

В структуре жилищного фонда по годам возведения преобладают жилые помещения построенные в период 1946-1970 гг. – 144,4 тыс. м2, и в 1971-1995 гг. - 117,8 тыс. м2. В довоенный период построено 41,7 тыс. м2 и в период до 1920 г. – 8,6 тыс. м2. После 1995 г построено 39,6 8,6 тыс. м2. Вместе с тем, около 15% населения Почепа (2600 чел.) проживает в ветхом жилом фонде, общая площадь которого составляет 31,5 тыс. м2 (9% общей площади). Темпы старения жилищного фонда превышают темпы его реконструкции и ликвидации, поэтому  процент ветхого жилья увеличивается. Подавляющая часть данной категории жилого фонда - 94,6%, представлена индивидуальными жилыми домами. Причиной этого является недостаточная материальная обеспеченность населения, и, как следствие, невозможность проведения плановых текущих и капитальных ремонтов. Аварийный фонд по состоянию на 1.01.2015 г. в городе отсутствует.

Существующие темпы жилищного строительства не покрывают полностью потребности населения в жилье, не позволяют эффективно решать проблему ветхого жилищного фонда и своевременного обеспечения жильем очередников. Суммарный прирост объема жилого фонда за счет всех источников финансирования в период 1991 - 2010 гг. составил 82 100 тыс. м2 общей площади, среднегодовой показатель ввода жилья составил  4,1 тыс. м2.

На сегодняшний день существует потребность в увеличении темпов нового жилищного строительства, обусловленная повышением нормы жилищной обеспеченности и необходимостью компенсации новым жилищным фондом убыли, вызванной физическим износом и ликвидацией ветхого жилого фонда. Также, современные условия, должны учитывать индивидуальные требования граждан к степени комфортности жилья и их финансовые возможности.

Расчет необходимых объемов нового жилищного строительства в настоящем проекте исходит из того, что уровень благосостояния граждан будет повышаться, платежеспособный спрос на жилье увеличиваться и жилищная проблема в пределах расчетного срока будет решена.

Объем нового жилищного строительства определен в соответствии с базовым сценарием развития демографической ситуации, исходя из увеличения численности населения г. Почеп до конца расчетного срока до 18,0-18,5 тыс. человек и повышению нормы жилищной обеспеченности до 29,1 м2  общей площади на одного человека. Ликвидация ветхого жилого фонда будет проходить по мере необходимости, с учетом потребности в освобождении участков под  новое жилищное строительство.

Средний показатель прироста площади жилищного фонда за один год в расчёте на 1 человека составляет (23,1-21,6)/5=0,3 м2. Таким образом, нормативная жилищная обеспеченность для проектного населения в расчёте на 1 человека составит на расчётный срок (до 2030 года) 23,1+0,3 х 20=29,1 м2 общей площади на одного человека.

Укрупненный расчет объемов жилищного фонда Почепского городского поселения в рамках базового сценария развития демографической ситуации с учетом сохранения доминирующей роли индивидуальной (усадебной) жилой застройки, темпов износа и вывода ветхого жилищного фонда, представлен в  Таблице. Совокупная площадь для нового жилищного строительства, предусмотренная в составе селитебных территорий зон, на расчетный срок определена в размере 180 га, в том числе 36 га резервных территорий и территорий учреждений социальной инфраструктуры.

Расчет объемов жилищного фонда Почепского городского поселения до конца расчетного срока (2030 г.)

| Показатели | На 01.01.2015 г. |  | До конца расчетного срока (2030 г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь, м² | Общая площадь, % к итогу | Убыль жилого фонда, м² | Ввод жилого фонда, м² | Общая площадь, м² | Общая площадь, % к итогу |
| Всего общей площади, в том числе: | 352 100 | 100 | 31 500 | 210 700 | 531 300 | 100 |
| Коттеджная (усадебная) и блокированная (таунхаусы) застройка | 280 000 | 79,5 | 29 800 | 105 350 | 355 550 | 66,9 |
| Многоквартирные жилые дома, в том числе: | 72 100 | 20,5 | 1 700 | 105 350 | 175 750 | 33,1 |
| - Малоэтажная секционная застройка | - | - | - | 73 745 | 73745 | 13,9 |
| - многоэтажная застройка | 72 100 | 20,5 | 1 700 | 31 605 | 102 005 | 19,2 |

Площадь территорий, потребных для нового жилищного строительства до конца расчетного срока, представлены в Таблице.

| № п/п | Показатели | Плотность населения, чел./га | Ввод жилого фонда до конца расчетного срока (2030 г.), м² | Количество жителей, чел. | Площадь территорий, га | Фактические территории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коттеджная (усадебная) и блокированная (таунхаусы) застройка | 30 | 105 350 | 3620 | 120,6 | 150,7 |
| 2. | Малоэтажная секционная застройка | 140 | 73 745 | 2534 | 18,1 | 22,6 |
| 3. | Многоэтажная | 206 | 31 605 | 1086 | 5,3 | 6,7 |
| 4. | Итого |  | 210 700 | 7240 | 144 | 180 |

3.2. ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

# Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| # Степень благоустройства жилой застройки | # На 2016-2021 г.г. |  |  |  | # На 2021-2031 г.г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Кол-во # жителей, тыс. чел. | # Расход воды, м3/сут. среднесуточный | # Неучтенные расходы воды 10%, м3/сут. | # Общий расход воды, м3/сут. среднесуточный | # Кол-во # жителей, тыс. чел. | # Расход воды, м3/сут. среднесу-точный | # Неучтенные расходы воды 10%, м3/сут | # Общий расход воды, м3/сут. среднесуточный |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением | # 8,75 | # 1925,0 | # 192,5 | # 2117,5 | # 13,9 | # 3614 | # 361,4 | # 3975,4 |
| - с ваннами и местными водонагревателями | # 3,50 | # 595,0 | # 59,5 | # 654,5 | # 1,6 | # 320 | # 32,0 | # 352,0 |
| - без ванн | # 3,50 | # 315,0 | # 31,5 | # 346,5 | # 1,6 | # 176 | # 17,6 | # 193,6 |
| Индивидуальная застройка. Водоснабжение из водоразборных колонок | # 1,75 | # 87,5 | # 8,8 | # 96,3 | # 1,4 | # 98 | # 9,8 | # 107,8 |
| Итого: | # 17,5 | # 2922,5 | # 292,3 | # 3214,8 | # 18,5 | # 4208 | # 420,8 | # 4628,8 |

# Водоснабжение промпредприятий осуществляется от общей водопроводной сети. При необходимости водозаборные сооружения могут подвергаться реконструкции.

# Суммарные расходы сточных вод

| # Степень благоустройства жилой застройки | # На 2016-2021 г.г. |  |  |  | # На 2021-2031 г.г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Кол-во # жителей, тыс. чел. | # Расход стоков, м3/сут. среднесуточный | # Неучтенные расходы, # м3/сут. | # Общий расход стоков, м3/сут. среднесуточный | # Кол-во # жителей, тыс. чел. | # Расход стоков, м3/сут. среднесуточный | # Неучтенные расходы, # м3/сут | # Общий расход стоков, м3/сут. среднесуточный |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением | # 8,75 | # 1925,0 | # 192,5 | # 2117,5 | # 13,9 | # 3614 | # 361,4 | # 3975,4 |
| - с ваннами и местными водонагревателями | # 3,50 | # 595,0 | # 59,5 | # 654,5 | # 1,6 | # 320 | # 32,0 | # 352,0 |
| - без ванн | # 3,50 | # 315,0 | # 31,5 | # 346,5 | # 1,6 | # 176 | # 17,6 | # 193,6 |
| Индивидуальная застройка. Водоснабжение из водоразборных колонок | # 1,75 | # 87,5 | # 8,8 | # 96,3 | # 1,4 | # 98 | # 9,8 | # 107,8 |
| Промпредприятия | # - | # - | # - | # 830 | # - | # - | # - | # 920 |
| Итого: | # 17,5 | # 2922,5 | # 292,3 | # 4044,8 | # 18,5 | # 4208 | # 420,8 | # 5548,8 |

# Удельные нормы водопотребления

| Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сутки |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. | 2021-2031 г.г. |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением | 220 | 260 |
| - с ваннами и местными водонагревателями | 170 | 200 |
| - без ванн | 90 | 110 |
| Индивидуальная застройка. Водоснабжение из водоразборных колонок | 50 | 70 |

Прогнозируемые электрические нагрузки потребителей города Почеп

| Название населенного пункта | 2016-2021 г.г. |  |  | 2021-2031 г.г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Электропотр., млн. кВт.ч | Электр. нагрузка, тыс. кВт | Население, чел. | Электропотр., млн. кВт.ч | Электр. нагрузка, тыс. кВт |
| г. Почеп | 17500 | 37,98 | 7,60 | 18500 | 42,55 | 8,03 |

# Расход газа на коммунально-бытовые нужды

| Жилой фонд | Численность населения, тыс. чел |  | Расход газа, млн м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2021 г.г. | 2021-2031 г.г. | 2016-2021 г.г. | 2021-2031 г.г. |
| Многоэтажная застройка | 4,4 | 4,6 | 0,44 | 0,46 |
| Усадебная застройка | 13,1 | 13,9 | 3,27 | 3,47 |
| Итого: | 17,5 | 18,5 | 3,71 | 3,93 |

Прогнозируемый суммарные тепловые нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора городского поселения, составляет на 2016-2021 г.г. – 18,4 МВт. На 2021-2031 г.г. – 21,1 МВт.

Прогнозируемые тепловые нагрузки потребителей города Почеп

| # Тепловые потоки жилищно-коммунального сектора | # Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- |
|  | # 2016-2021 г.г. | # 2021-2031 г.г. |
| # На отопление общественных зданий и многоэтажных жилых домов | # 9,77 | # 11,23 |
| # На горячее водоснабжение общественных зданий и многоэтажных жилых домов | # 4,9 | # 5,6 |
| # На вентиляцию общественных зданий | # 1,17 | # 1,35 |
| # Итого: | # 15,84 | # 18,18 |

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год, представлен в таблице ниже.

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, кг/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Почеп | 17161 | 450 | 7722,5 |

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, м3/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Почеп | 17161 | 0,3 | 5148,3 |

Расчет количества ТБО с селитебной территории

| № п/п | Объекты образования отходов | Количество образующихся отходов, т/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016-2021 г.г. | 2021-2031 г.г. |
| 1 | г. Почеп | 8032,5 | 8325,0 |

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

а) Теплоснабжение:

- место расположения объекта;

- характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды,

- отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя (Гкал/ч);

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по

диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска

тепловой энергии;

- сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

- источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

- параметры (давление и температура) теплоносителей.

б) Водоснабжение и водоотведение:

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу

необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального

строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и

геодезическая отметка верха трубы;

- диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

в) Электроснабжение:

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на

существующих источниках системы электроснабжения муниципального

образования в результате перспективного строительства;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих

объектов электрических сетей.

г) Газоснабжение:

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемого количества газового

топлива от существующих газопроводов в результате перспективного

строительства и подключения к газоснабжению новых населенных пунктов;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих

объектов газовых сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

а) Теплоснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка Гкал/ч;

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по

диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска

тепловой энергии;

- параметры (давление и температура) теплоносителей;

- данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

б) Водоснабжение и водоотведение:

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка л/с;

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу

необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального

строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

- данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность,

износ.

в) Электроснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих

источниках системы электроснабжения МО;

- пропускная способность электрических сетей;

- подключаемые нагрузки (кВт);

- целесообразность модернизации существующих объектов электрических

сетей.

г) Газоснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемого количества газового топлива от

существующих источников;

- пропускная способность газопроводов;

- требуемое количество топлива;

- целесообразность модернизации существующих объектов газовых сетей.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «ПОЧЕПСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Почепское городское поселение определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Почепское городское поселение и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения | Удельный расход электроэнергии |
| 3 | Электроснабжение |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения | Удельные нормативы потребления |
| 4 | Газоснабжение |  |
| 4.1 | Технические показатели |  |
| 4.1.1 | Надежность обслуживания систем | Износ коммунальных систем |
|  | газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Протяженность газопроводов, нуждающихся в замене |
| 4.1.2 | Сбалансированность систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 4.1.3 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем газоснабжения | Удельные нормативы потребления |

В соответствии с действующим законодательством администрация МО Почепское городское поселение вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО Почепское городское поселение и в целом по Российской Федерации, разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность     обслуживания     систем     жизнеобеспечения     характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО Почепское городское поселение без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета. Ресурсная     эффективность     определяет     рациональность     использования

ресурсов,        характеризуется        следующими        показателями:     удельный        расход электроэнергии, удельный расход топлива. Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам. Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Почепское городское поселение на период 2016-2021 г.г. с перспективой до 2031 г. представлены в таблице.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного          развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования Почепское городское поселение на период до 2031 года

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2014 г. | Значение целевого показателя на 2031 г. | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0,3 | 0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно -восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно -диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 61 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 61 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно | Используется | н/д | 5 | 3 | Конкретное значение |
| заменяемых | для оценки |  |  |  | определяется, исходя из |
| сетей, в % от их | объемов работ и |  |  |  | соотношения показателей |
| общей | затрат на ремонт |  |  |  | потребности в замене |
| протяженности | сетей |  |  |  | изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь | Используется | 18 | 5 | 2 | На 2014 г. уровень потерь |
| и неучтенных | для оценки |  |  |  | тепловой энергии составляет |
| расходов | надежности |  |  |  | 18%. В ходе реализации |
| тепловой | систем |  |  |  | Программы |
| энергии, % от | теплоснабжения |  |  |  | в 2031 г. - 5 %. |
| общего объема |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Сбалансир | ованность систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| Уровень | Используется | 50 | 62 | 93 | Конкретное значение |
| использования | для оценки |  |  |  | определяется исходя |
| производствен- | качества |  |  |  | из данных организации, |
| ных | оказываемых |  |  |  | оказывающей услуги в |
| мощностей, % | услуг |  |  |  | сфере теплоснабжения |
| от располагаемой |  |  |  |  |  |
| мощности |  |  |  |  |  |
| 2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. Технические | (надежностные) показатели |  |  |  |  |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество | Используется | н/д | 1,9 | 0,3 | Количество аварий и |
| аварий и | для оценки |  |  |  | повреждений, требующих |
| повреждений на | надежности |  |  |  | проведения аварийно - |
| 1 км сети в год | работы систем |  |  |  | восстановительных работ (как с |
| (с учетом | водоснабжения, |  |  |  | отключением потребителей, так |
| повреждения | анализа |  |  |  | и без него), определяется по |
| оборудования) | необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  | журналам аварийно -диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 1,9 аварии на 1 км сети |
| Износ | Используется | 80 | 5 | 5 | Конкретное значение |
| коммунальных | для оценки |  |  |  | определяется по данным |
| систем, % | надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  | организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 80 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 5,5 | 5,5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций водоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем водоснабжения | 19,8 | 12 | 12 | На 2014 г. уровень потерь составляет 19,8 %. В ходе реализации Программы в 2031 г. - 12 %. |
| 2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг | н/д | 88 | 85 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Надежность обслуживания систем водоотведения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 1,0 | 0,2 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно – восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно – диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 1,0 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 23 | 3 | 3 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 23 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно – технических возможностей организаций водоотведения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| 3.1.2. Сбалансированность систем водоотведения |  |  |  |  |  |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг | н/д | 88 | 87 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоотведения |
| 4. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжен ия, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0,2 | 0,2 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно -диспетчерской службы предприя-тия. В ходе реализации Програм-мы в 2031 г. уровень аварийности на 1 км составит – 0,2. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжен ия, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 15 | 3 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжен ия, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 30 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 3 | 3 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | н/д | 3 | 2,5 | Уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 2031 – 3 %. |
| 4.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжен ия | н/д | 80 | 80 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 5. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Надежность обслуживания систем газоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно -диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 5 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным газоснабжающей организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным газоснабжающей организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 0,4 | н/д | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере газоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов. В данную Программу включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации инвестиционной программы МО Почепское городское поселение по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:

- проектирование новых объектов водоснабжения и водоотведения;

- модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения.

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

- Проектирование реконструкции систем водоснабжения и водоотведения;

- Проектирование магистральных водопроводов, выделенных для жилой застройки и строительства объектов соцкультбыта;

- Замена глубинных насосов на менее энергоемкие;

- Установка частотного регулирования на насосных агрегатах станции 2-го подъема;

- Строительство артскважиы и водонапорной башни в залийной части города;

- Проектирование системы хозбытовой канализации с насосными станциями для новой жилой застройки и объектов соцкультбыта;

- Проектирование реконструкции напорного коллектора хозбытовой канализации;

- Строительство очистных сооружений;

- Стороительство канализационного коллектора.

Источником финансирования данных мероприятий является тариф за оказание услуг водоснабжения и водоотведения.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в разделе 6 Обосновывающих материалов.

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Представленная программа инвестиционных проектов в теплоснабжении направлена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии. Предлагаемая программа состоит из разделов:

- Реконструкция и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения;

- Развитие системы теплоснабжения для обеспечения возможности подключения объектов нового строительства.

Первый раздел определяет перечень работ по реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения и тепловых сетей. Необходимость замены сетей обусловлено с проведением реконструкций и модернизаций источников теплоснабжения. В соответствии с внутренними требованиями для каждой работы подготовлен комплект документов по необходимости и экономической целесообразности ее проведения. Источниками финансирования указанных работ, является амортизация собственных тепловых сетей и частично прибыль, в связи с нехваткой средств от амортизации на выполнение указанных работ. Выполнение работ позволит:

- Повысить надежность и качество теплоснабжения потребителей подключенных к реконструируемым теплотрассам;

- Снизить потери тепловой энергии на ее выработку и транспортировку за счет применения предварительно изолированных труб с пенополиуретановой изоляцией и увеличение К.П.Д. котлоагрегатов;

- Снизить эксплуатационные затраты на обслуживание реконструированных теплотрасс;

- Повысить надежность и долговечность тепловой изоляции тепломагистралей надземной прокладки.

Второй раздел определяет развитие системы теплоснабжения для обеспечения возможности нового строительства. Настоящий раздел включает в себя работы по проектированию, строительству и расширению тепловых сетей для подключения тепловой нагрузки систем отопления и горячего водоснабжения строящихся жилых домов, строительство которых предусмотрено комплексной программой развития города. Существующая система теплоснабжения города строилась с учетом перспективы.

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций с разбивкой по годам представлена в  разделе 6 Обосновывающих материалов.

5.3 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования понизительных трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития городской инфраструктуры и повысить инвестиционную привлекательность города.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 6 Обосновывающих материалов.

5.4 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программой инвестиционных проектов в газоснабжении предусмотрены мероприятия по новому строительству и реконструкции на 2016-2020 годы, в том числе:

- Капитальный ремонт газопроводов, ГРП (ГРП) СКЗ;

- Реконструкция системы газораспределения;

- Выполнения работ по защите газопровода от коррозии;

- Проведение работ по повышению надежности и качества предоставления услуг.

Программа инвестиционных мероприятий в газоснабжении с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в  разделе 6 Обосновывающих материалов.

5.5 Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов

Программой инвестиционного проекта в утилизации (захоронении)  ТБО предусмотрены мероприятия по модернизации действующей системы переработки и утилизации (захоронения) ТБО путем сортировки ТБО, повышению экологической безопасности полигона по утилизации (захоронения) ТБО. Реализация инвестиционной программы позволит:

- Обеспечить увеличение реализации услуг по утилизации (захоронению) ТБО;

- Достигнуть 100% соответствия качества услуг установленным требованиям;

- Снизить коэффициент неустойчивости объектов ТБО к возникновению пожаров до 0;

- Произвести рекультивацию и закрытие действующей свалки твердых бытовых отходов в связи с достижением 100% заполнения. Подготовить документацию для открытия полигона отвечающим современным экологическим требованиям.

Программа инвестиционных мероприятий в сфере ТБО с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в  разделе 6 Обосновывающих материалов.

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных. Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционнойдеятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений. В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, газоснабжения). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в т.ч. заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрациями сельских поселений (в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) или Региональной службы по тарифам (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых

- потребностей на их реализацию;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и

- сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных

- программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям,

- участвующим в реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных

- программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и

- использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Региональной службы по тарифам по вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры.

4. Основными функциями финансового отдела по реализации Программы являются:

- Оценка эффективности использования финансовых средств;

- Вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

5. Контроль исполнения Программы осуществляется Главой администрации МО «Почепское городское поселение» Брянской области.

Величины капитальных вложений в реализацию мероприятий, предусмотренных Программой по каждому поселению, и источники их финансирования приведены в  таблице.

По состоянию на 01.01.2015 г. в Почепском городском поселении, установлены следующие тарифы на коммунальные услуги для населения, проживающего в благоустроенном жилищном фонде:

| № | Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г |
| 1 | Холодное водоснабжение, за 1 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Водстройсервис» | 16,95 | 17,64 | 19,1 | 20,56 | 22,02 | 23,48 | 24,94 | 26,4 |
|  | ОАО «МДТВу»-7 | 23,41 | 25,7 | 26,36 | 27,16 | 27,96 | 28,98 | 30,2 | 31,4 |
| 2 | Водоотведение, за 1 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Водстройсервис» | 11,62 | 12,79 | 13,52 | 14,42 | 15,32 | 16,36 | 17,4 | 18,5 |
|  | ОАО «МДТВу»-7 | 17,02 | 18,68 | 19,16 | 19,76 | 20,56 | 21,36 | 22,4 | 23,44 |
| 3 | Теплоснабжение, за 1 Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГУП «Брянскрегионтепло» | 1927,43 | 2073,15 | 2211,0 | 2325 | 2439 | 2561 | 2681 | 2808 |
|  | Горячее водоснабжение, за 1 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГУП «Брянскрегионтепло» | 105,59 | 117,98 | 126,73 | 137,23 | 147,73 | 159,13 | 170,53 | 182,53 |
| 4 | Газоснабжение, за 1 тыс. м3 | 4,49 | 5,0 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,5 | 6,7 |
| 5 | Электроснабжение, за 1 кВт*час | 2,73 | 2,96 | 3,13 | 3,23 | 3,40 | 4,02 | 4,25 | 4,48 |

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры МО «Почепское городское поселение» на 2016-2021 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Сроки выполнения | Ответственный | Предварительная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВт от КТП № 3 на ул.Брянская, пер.1-й,2-й Брянский г.Почепа и п.Рамасуха | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | 2016 г. | Заместитель директора по развитию филиала ООО «Брянскэлектро» | 2118,6 |
| 2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВт с подключением к проект.КТП-250 кВА на пер.3 Суконно-Фабричном г.Почепа |  | 2016 г. |  | 288,1 |
| 3 | КТП-250 кВА на пер. 3 Суконно-Фабричный с ВЛЗ-10 кВт г.Почеп |  | 2016 г. |  | 1644,7 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной № 8 «Школа им.К.Маркса» с переводом в автоматический режим работы | Экономия энергоресурсов | 2016 г. | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 3652,0 |
| 2 | Реконструкция котельной № 13 д/с «Родничок» с переводом в автоматический режим работы |  | 2016 г. |  | 3252,0 |
| 3 | Установка котлов наружного размещения с целью ликвидации котельной № 4 «Поликлиника» |  | 2017 г. |  | 14720,0 |
| 4 | Установка блочно-модульной котельной с целью ликвидации котельной № 7 «Центральная», котельной № 5 «Администрация» и котельной № 9 «Кинотеатр» |  | 2017 г. |  | 30955,0 |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей к котельной № 2 «ЦРБ» г.Почеп |  | 2016-2021 г.г. | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 7665,0 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей к котельной п.Первомайский | Экономия энергоресурсов | 2018 г. |  | 2252,0 |
| 7 | Реконструкция тепловых сетей к котельной № 15 п.Речица |  | 2019 г. |  | 3156,0 |
| 8 | Реконструкция тепловых сетей к котельной с.Баклань |  | 2016 г. |  | 1466,0 |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена козырьков над подъездами | Улучшение фасадного вида МКД | 2016-2021 г.г. | Главный инженер ООО «ЖЭУ» г.Почепа | 500,0 |
| 2 | Косметический ремонт подъездов | Улучшение санитарного состояния | 2016-2021 г.г. |  | 3770,0 |
| 3 | Частичная замена общедомовой системы электроснабжения | Улучшение качества электроснабжения | 2016-2021 г.г. |  | 380,0 |
| 4 | Текущий ремонт и частичная замена общедомовых водопроводных сетей | Улучшение качества обеспечения населения | 2016-2021 г.г. |  | 400,0 |
| 5 | Текущий ремонт и частичная замена общедомовых сетей водоотведения | Улучшение качества обеспечения населения | 2016-2021 г.г. |  | 350,0 |
| 6 | Частичный ремонт кровли на МКД | Улучшение надежности и санитарного состояния | 2016-2021 г.г. |  | 1200,0 |
| 7 | Ремонт входных дверей в подъезды | Улучшение состояния общедомового имущества | 2016-2021 г.г. |  | 300,0 |
| 8 | Текущий ремонт дымовыводящих стояков | Безопасность проживания населения, улучшение санитарного состояния | 2016-2021 г.г. |  | 500,0 |
| 9 | Текущий ремонт и частичная замена общедомовой системы теплоснабжения | Улучшение качества обеспечения населения | 2016-2021 г.г | Главный инженер ООО «ЖЭУ» г.Почепа | 400,0 |
| 10 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в местах общего пользования | Экономия денежных средств и электроэнергии | 2016-2017 г.г. | Директор ООО «Речицкое ЖЭУ» | 30,0 |
| 11 | Установка датчиков движения для освещения в местах общего пользования |  | 2016-2017 г.г. |  | 50,0 |
| 12 | Утепление фасадов и чердачных помещений | Экономия денежных средств и теплоэнергии | 2017-2018 г.г. |  | 55,0 |
| 13 | Установка ограждений придомовых территорий | Благоустройство | 2017-2018 г.г. |  | 40,0 |
| 14 | Установка общедомовых приборов учета | Экономия денежных средств | 2017-2018 г.г. |  | 86,0 |
| 15 | Капитальный ремонт МКД | Улучшение жилищных условий | 2018-2021 г.г. |  | 200,0 |
| 16 | Устройства 2-х асфальтированных площадок перед входами в МКД | Благоустройство | 2018-2021 г.г. |  | 38,0 |
| Система водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1 | Перенаправление трубопровода от станции 1-го подъема воды к водонапорной башне центрального водозабора минуя наполнительный подземный резервуар | Экономия электроэнергии за счет разового подъема воды вместо двух 45000 кВт за год | 2016 г. | Директор МКП «Речица» | 22,0 |
| 2 | Изготовление ПСД и строительство очистных сооружений в п.Речица |  | 2016-2021 г.г. |  | 60000,0 |
| 3 | Замена 6,7 км водопроводных сетей из асбестоцементных труб | Уменьшение порывов, снижение потерь воды | 2017-2021 г.г. | Директор МУП «Водстройсервис» | 28400,0 |
| 4 | Капитальный ремонт КНС № 5 г.Почепа с заменой технологического оборудования | Запуск КНС в нормальный режим работы, улучшение санитарно-технического состояния | 2016-2019 г.г. |  | 500,0 |
| 5 | Строительство отстойника к жилым домам на пер.Володарского г.Почепа с заменой канализационного выпуска с 50 мм на 200 мм | Обеспечение сбора сточных вод и транспортировка их на очистные сооружения | 2016 г. |  | 300,0 |
| 6 | Оборудование артезианской скважины микрорайона «Северный» г.Почепа станцией по обезжелезиванию | Улучшение качества питьевой воды в соответствии с нормами СанПина | 2016-2021 г.г. |  | 70,0 |
| ТБО |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствования системы управления бытовыми отходами, реализация инвестиционных проектов в указанной сфере и т.п | Улутшение санитарно-эпидемилогической и экологической ситуации | 2016-2021 г.г. | Директор МКП «Почепский Жилводкомхоз» | 13530,0 |
| 2 | Установка контейнеров для сбора мусора | Улутшение санитарно-эпидемилогической и экологической ситуации | 2016-2021 г.г. | Директор МКП «Почепский Жилводкомхоз» | 125,0 |

| Наименование систем коммунальной инфраструктуры и мероприятий (объектов строительства и реконструкции) | Единица измерения, м/шт. | Ориентировочная цена единицы и стоимость строительно-монтажных работ, руб |  | Необходимый объем средств финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| На 2016-2021 г.г. |  |  |  |  |
| Перспектива увеличения водопровода для нового строительства, м | 300 | 300 |  | 90 |
| Замена ветхого водопровода, м | 10000 | 300 |  | 3000 |
| Капитальный ремонт артезианской скважины и водонапорной башни |  |  |  |  |
| ул. Мира (водозабор ЦРБ); | 1 | В стоимость входит: Разработка проектной и рабочей документации, материалы, обустройство скважины, строительно-монтажные работы |  | 1250 |
| пер. 3-й Завокзальный; | 1 |  |  | 1250 |
| пер. 2-й Мира (сад) | 1 |  |  | 1250 |
| Установка приборов учета расхода воды |  |  |  |  |
| - у потребителей услуг |  |  |  | Финансировать за счет денежных средств потребителей |
| - на водозаборных узлах |  |  |  | 100 |
| На 2021-2031 г.г. |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт артезианской скважины и водонапорной башни |  |  |  |  |
| ул. Колхозная | 1 |  | В стоимость входит: Разработка проектной и рабочей документации, материалы, обустройство скважины, строительно-монтажные работы | 1500 |
| ул. Пригородная | 1 |  |  | 1500 |
| пер. Володарского | 1 |  |  | 1500 |
| Замена ветхого водопровода, м | 14400 |  | 350 | 5040 |
| Итого водоснабжение |  |  |  | 16480 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| прокладка канализационных сетей для нового строительства | 200 | 300 |  | 60 |
| Строительство очистных сооружений производительностью 5600 м3/сут. | 1 |  |  | 120000 |
| Итого водоотведение |  |  |  | 120060 |
| ИТОГО для реализации мероприятий |  |  |  | 136540 |

Инвестиционная программа ГУП «Брянсккоммунэнерго» на период с 2014 по 2030 гг.

- Реконструкция котельной «ПМК-15» по ул. Мглинская г. Почеп с заменой котла Братск-1Г и газового оборудования – 660 тыс. руб. (2014 г.). Повышение энергоэффективности. Мероприятия позволят заменить котлы Братск-1Г (год установки 1990) на энергоэффективные, установить оптимальные режимы работы теплотехнического оборудования с повышением КПД до 90%.

- Реконструкция котельной №2 «ЦРБ» по ул. Мира г. Почеп с заменой котлов ТВГ-1,5, газового оборудования и установкой узла учета тепловой энергии – 8600 тыс. руб. (2015 г.). Повышение энергоэффективности. Мероприятия позволят заменить котлы ТВГ-1,5 (год установки 1978) на энергоэффективные, установить оптимальные режимы работы теплотехнического оборудования с повышением КПД до 90%.

- Установка котла наружного размещения с целью ликвидации котельной «Родничок» по ул. Усиевича г. Почеп – 1800 тыс. руб. (2015 г.). Повышение энергоэффективности. Мероприятия позволят ликвидировать нерентабельную котельную №8 с убытком более 1,5 млн. руб., установить оптимальные режимы работы теплотехнического оборудования с повышением КПД до 90%, сократить протяженность сетей и заменить тепловые сети на сети в ППУ изоляции с уменьшением тепловых потерь до 5%.

- Установка котла наружного размещения с целью ликвидации котельной №10 «Школа им. Калинина» по ул. Новополянская г. Почеп – 1800 тыс. руб. (2015 г.). Повышение энергоэффективности. Мероприятия позволят ликвидировать нерентабельную котельную № 10 с убытком более 1 млн. руб., установить оптимальные режимы работы теплотехнического оборудования с повышением КПД до 90%, сократить протяженность сетей и заменить тепловые сети на сети в ППУ изоляции с уменьшением тепловых потерь до 5%.

- Установка котла наружного размещения с целью ликвидации котельной №8 «Школа им. К. Маркса» по ул. Ново-Затинская г. Почеп – 2000 тыс. руб. (2016 г.). Повышение энергоэффективности. Мероприятия позволят ликвидировать нерентабельную котельную № 8 с убытком более 1,5 млн. руб., установить оптимальные режимы работы теплотехнического оборудования с повышением КПД до 90%, сократить протяженность сетей и заменить тепловые сети на сети в ППУ изоляции с уменьшением тепловых потерь до 5%.

- Установка котла наружного размещения с целью ликвидации котельной №6 «Школа – гимназия» по ул. Усиевича г. Почеп (2018 г.). – 2200 тыс. руб. Повышение энергоэффективности. Мероприятия позволят ликвидировать нерентабельную котельную № 6 с убытком более 1,2 млн. руб., установить оптимальные режимы работы теплотехнического оборудования с повышением КПД до 90%, сократить протяженность сетей и заменить тепловые сети на сети в ППУ изоляции с уменьшением тепловых потерь до 5%.

- Установка котла наружного размещения с целью ликвидации котельной №3 «Школа им. Некрасова» по ул. Колхозная г. Почеп – 2300 тыс. руб. (2019 г.). Повышение энергоэффективности. Мероприятия позволят ликвидировать нерентабельную котельную № 3 с убытком более 1 млн. руб., установить оптимальные режимы работы теплотехнического оборудования с повышением КПД до 90%, сократить протяженность сетей и заменить тепловые сети на сети в ППУ изоляции с уменьшением тепловых потерь до 5%.

- Реконструкция котельной № 1 «Микрорайон» по ул. Строителей г. Почеп с заменой котлов ТВГ-1,5, газового оборудования, установкой узла учета тепловой энергии и реконструкцией тепловых сетей – 2770 тыс. руб. (2020 г.).  Повышение энергоэффективности. Мероприятия позволят установить современные энергоэффективные котлы с КПД более 90% (установлены котлы ТВГ-1,5 - 1978г), заменить тепловые сети на сети в ППУ изоляции с уменьшением тепловых потерь до 5%.

- Реконструкция котельной № 4 «Поликлиника» по пер. Больничный г. Почеп с заменой котлов ТВГ-1,5, газового оборудования, установкой узла учета тепловой энергии и реконструкцией тепловых сетей – 11320 тыс. руб. (2021 г.). Повышение энергоэффективности. Мероприятия позволят установить современные энергоэффективные котлы с КПД более 90% (установлены котлы ТВГ-1,5 - 1962г), заменить тепловые сети на сети в ППУ изоляции с уменьшением тепловых потерь до 5%.

- Реконструкция котельной № 7 «Центральная» по ул. Стародубская г. Почеп с заменой котлов НР-18, газового оборудования и установкой узла учета тепловой энергии – 8600 тыс. руб. (2022 г.). Повышение энергоэффективности. Мероприятия позволят заменить котлы НР-18 (год установки 1963) на энергоэффективные, установить оптимальные режимы работы теплотехнического оборудования с повышением КПД до 90%.

- Реконструкция тепловых сетей отопления к котельной № 7 «Центральная» по ул. Стародубская – 762,0 тыс. руб. (2014 г.). Повышение энергоэффективности. Мероприятия позволят заменить тепловые сети (износ - 85%) на сети в ППУ изоляции с уменьшением тепловых потерь до 5%.

- Реконструкция котельной № 9 «Кинотеатр» пр-д 2-й Октябрьский г. Почеп с заменой котлов НР-18, газового оборудования и установкой узла учета тепловой энергии – 8000 тыс. руб. (2023 г.).  Повышение энергоэффективности. Мероприятия позволят заменить котлы НР-18 (год установки 1970) на энергоэффективные, установить оптимальные режимы работы теплотехнического оборудования с повышением КПД до 90%.

- Реконструкция котельной № 15 «Речица» п. Речица с заменой котлов Десна-1, газового оборудования и реконструкцией тепловых сетей – 9920 тыс. руб. (2017 г.). Повышение энергоэффективности. Мероприятия позволят установить современные энергоэффективные котлы с КПД более 90% (установлены котлы Десна-1 - 2001г), заменить тепловые сети на сети в ППУ изоляции с уменьшением тепловых потерь до 5%.

Итого общий объем инвестиций по теплоснабжению составит 60732 тыс. руб.

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2030 г.г. |
| Водопроводно-канализационное хозяйство |  | тыс. руб. | 18689 | 18667 | 18667 | 18667 | 18542 | 129600 |
| 1 | Перенаправление трубопровода от станции 1-го подъема воды к водонапорной башне центрального водозабора минуя наполнительный подземный резервуар | тыс. руб. | 22,0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Изготовление ПСД и строительство очистных сооружений в п.Речица | тыс. руб. | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | - |
| 3 | Замена 6,7 км водопроводных сетей из асбестоцементных труб | тыс. руб. | 5680,0 | 5680,0 | 5680,0 | 5680,0 | 5680,0 | - |
| 4 | Капитальный ремонт КНС № 5 г.Почепа с заменой технологического оборудования | тыс. руб. | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | - | - |
| 5 | Строительство отстойника к жилым домам на пер.Володарского г.Почепа с заменой канализационного выпуска с 50 мм на 200 мм | тыс. руб. | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| 6 | Оборудование артезианской скважины микрорайона «Северный» г.Почепа станцией по обезжелезиванию | тыс. руб. | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | - |
| 7 | Перспектива увеличения водопровода для нового строительства, 300 м | тыс. руб | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | - |
| 8 | Капитальный ремонт артезианской скважины и водонапорной башни ул. Мира (водозабор ЦРБ) | тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | - |
| 9 | Капитальный ремонт артезианской скважины и водонапорной башни пер. 3-й Завокзальный | тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | - |
| 10 | Капитальный ремонт артезианской скважины и водонапорной башни пер. 2-й Мира (сад) | тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | - |
| 11 | Установка приборов учета расхода воды на водозаборных узлах | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 12 | Капитальный ремонт артезианской скважины и водонапорной башни ул. Колхозная | тыс. руб. | - | - | - | - | - | 1500,0 |
| 13 | Капитальный ремонт артезианской скважины и водонапорной башни ул. Пригородная | тыс. руб. | - | - | - | - | - | 1500,0 |
| 14 | Капитальный ремонт артезианской скважины и водонапорной башни ул. Володарского | тыс. руб. | - | - | - | - | - | 1500,0 |
| 15 | Замена ветхого водопровода 14,4 км | тыс. руб. | - | - | - | - | - | 5040,0 |
| 15 | Прокладка канализационных сетей для нового строительства 200 м | тыс. руб. | - | - | - | - | - | 60,0 |
| 16 | Строительство очистных сооружений производительностью 5600 м3/сут. | тыс. руб. | - | - | - | - | - | 120000,0 |
| Теплоснабжение |  | тыс. руб. | 15622 | 9920 | 2200 | 2300 | 2770 | 27920 |
| 1 | Реконструкция котельной «ПМК-15» по ул. Мглинская г. Почеп с заменой котла Братск-1Г и газового оборудования | тыс. руб. | 660,0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Реконструкция котельной №2 «ЦРБ» по ул. Мира г. Почеп с заменой котлов ТВГ-1,5, газового оборудования и установкой узла учета тепловой энергии | тыс. руб. | 8600,0 | - | - | - | - | - |
| 3 | Установка котла наружного размещения с целью ликвидации котельной «Родничок» по ул. Усиевича г. Почеп | тыс. руб. | 1800,0 | - | - | - | - | - |
| 4 | Установка котла наружного размещения с целью ликвидации котельной №10 «Школа им. Калинина» по ул. Новополянская г. Почеп | тыс. руб. | 1800,0 | - | - | - | - | - |
| 5 | Установка котла наружного размещения с целью ликвидации котельной №8 «Школа им. К. Маркса» по ул. Ново-Затинская г. Почеп | тыс. руб. | 2000,0 | - | - | - | - | - |
| 6 | Установка котла наружного размещения с целью ликвидации котельной №6 «Школа – гимназия» по ул. Усиевича г. Почеп | тыс. руб. | - | - | 2200,0 | - | - | - |
| 7 | Установка котла наружного размещения с целью ликвидации котельной №3 «Школа им. Некрасова» по ул. Колхозная г. Почеп | тыс. руб. | - | - | - | 2300,0 | - | - |
| 8 | Реконструкция котельной № 1 «Микрорайон» по ул. Строителей г. Почеп с заменой котлов ТВГ-1,5, газового оборудования, установкой узла учета тепловой энергии и реконструкцией тепловых сетей | тыс. руб. | - | - | - | - | 2770,0 | - |
| 9 | Реконструкция котельной № 4 «Поликлиника» по пер. Больничный г. Почеп с заменой котлов ТВГ-1,5, газового оборудования, уста-новкой узла учета тепловой энергии и реконструкцией тепловых сетей | тыс. руб. | - | - | - | - | - | 11320,0 |
| 10 | Реконструкция котельной № 7 «Центральная» по ул. Стародубская г. Почеп с заменой котлов НР-18, газового оборудования и уста-новкой узла учета тепловой энергии | тыс. руб. | - | - | - | - | - | 8600,0 |
| 11 | Реконструкция тепловых сетей отопления к котельной № 7 «Центральная» по ул. Стародубская | тыс. руб. | 762,0 | - | - | - | - | - |
| 12 | Реконструкция котельной № 9 «Кинотеатр» пр-д 2-й Октябрьский г. Почеп с заменой котлов НР-18, газового оборудования и установкой узла учета тепловой энергии | тыс. руб. | - | - | - | - | - | 8000,0 |
| 13 | Реконструкция котельной № 15 «Речица» п. Речица с заменой котлов Десна-1, газового оборудования и реконструкцией тепловых сетей | тыс. руб. | - | 9920,0 | - | - | - | - |
| Жилищный фонд |  | тыс. руб. | 1600 | 1690,5 | 1729,5 | 1639 | 1639 | - |
| 1 | Замена козырьков над подъездами | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2 | Косметический ремонт подъездов | тыс. руб. | 754,0 | 754,0 | 754,0 | 754,0 | 754,0 | - |
| 3 | Частичная замена общедомовой системы электроснабжения | тыс. руб. | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | - |
| 4 | Текущий ремонт и частичная замена общедомовых водопроводных сетей | тыс. руб. | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - |
| 5 | Текущий ремонт и частичная замена общедомовых сетей водоотведения | тыс. руб. | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - |
| 6 | Частичный ремонт кровли на МКД | тыс. руб. | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | - |
| 7 | Ремонт входных дверей в подъезды | тыс. руб. | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| 8 | Текущий ремонт дымовыводящих стояков | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 9 | Текущий ремонт и частичная замена общедомовой системы теплоснабжения | тыс. руб. | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - |
| 10 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в местах общего пользования | тыс. руб. | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - |
| 11 | Установка датчиков движения для освещения в местах общего пользования | тыс. руб. | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - |
| 12 | Утепление фасадов и чердачных помещений | тыс. руб. | - | 27,5 | 27,5 | - | - | - |
| 13 | Установка ограждений придомовых территорий | тыс. руб. | - | 20,0 | 20,0 | - | - | - |
| 14 | Установка общедомовых приборов учета | тыс. руб. | - | 43,0 | 43,0 | - | - | - |
| 15 | Капитальный ремонт МКД | тыс. руб. | - | - | 66,5 | 66,5 | 66,5 | - |
| 16 | Устройства 2-х асфальтированных площадок перед входами в МКД | тыс. руб. | - | - | 12,5 | 12,5 | 12,5 | - |
| Объекты электроснабжения |  | тыс. руб. | 4051,4 | - | - | - | - | -- |
| 1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВт от КТП № 3 на ул.Брянская, пер.1-й,2-й Брянский г.Почепа и п.Рамасуха | тыс. руб. | 2118,6 | - | - | - | - | - |
| 2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВт с подключением к проект.КТП-250 кВА на пер.3 Суконно-Фабричном г.Почепа | тыс. руб. | 288,1 | - | - | - | - | - |
| 3 | КТП-250 кВА на пер. 3 Суконно-Фабричный с ВЛЗ-10 кВт г.Почеп | тыс. руб. | 1644,7 | - | - | - | - | - |
| ТБО |  | тыс. руб. | 3407,5 | 3407,5 | 3407,5 | 3407,5 | 25,0 | - |
| 1 | Совершенствования системы управления бытовыми отходами, реализация инвестиционных проектов в указанной сфере, открытия полигона отвечающим современным экологическим требованиям. т.п. | тыс. руб. | 3382,5 | 3382,5 | 3382,5 | 3382,5 | - | - |
| 2 | Установка контейнеров для сбора мусора | тыс. руб. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - |

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит – 305,517 млн. руб., в том числе:

- бюджетные средства   - 0,0  млн. руб.

- средства организаций коммунального комплекса, инвесторов (внебюджетные средства) 305,517 млн. руб.

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2030 г.г. |
| 1 | Водопроводно-канализационное хозяйство | тыс. руб. | 18689 | 18667 | 18667 | 18667 | 18542 | 129600 |
| 2 | Теплоснабжение | тыс. руб. | 15622 | 9920 | 2200 | 2300 | 2770 | 27920 |
| 3 | Жилищный фонд | тыс. руб. | 1600 | 1690,5 | 1729,5 | 1639 | 1639 | - |
| 4 | Объекты электроснабжения | тыс. руб. | 4051,4 | - | - | - | - | -- |
| 5 | ТБО | тыс. руб. | 3407,5 | 3407,5 | 3407,5 | 3407,5 | 25,0 | - |
| 6 | Всего – 305517 тыс. руб. |  | 43369,9 | 33685 | 26004 | 26013,5 | 22976 | 157520 |

В качестве критерия, используемого для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, используется коэффициент роста действующего в декабре текущего периода регулирования тарифа организации коммунального комплекса (без учета надбавки к тарифу), не превышающий показателя инфляции по услугам ЖКХ в декабре планового периода регулирования по отношению к декабрю текущего периода регулирования.

В качестве критерия, используемого для определения доступности товаров и услуг организаций для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры, предельную максимальную долю расходов в виде платы за подключение к соответствующим системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, не превышающую 12 % от норматива стоимости 1 квадратного метра общей стоимости жилья на территории сельского поселения, в том числе к системам:

- теплоснабжения – 5%;

- холодного водоснабжения и водоотведения – 5%;

- очистки сточных вод – 2%.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1. МОНИТОРИНГ И КОРРЕКТИРОВКА ПРОГРАММЫ

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Почепское городское поселение являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Почепское городское поселение включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий

Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Почепское городское поселение предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

В случае несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги одному или более критериям доступности осуществляется корректировка программы одним или несколькими из указанных способов:

- изменение порядка реализации проектов долгосрочной инвестиционной программы с целью снижения совокупных затрат на ее реализацию;

- изменение источников финансирования долгосрочной инвестиционной программы за счет увеличения доли бюджетных источников;

- изменение состава долгосрочной инвестиционной программы.

Программа не считается обоснованной, если ее параметры не соответствуют критериям доступности.

7.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы. Система управления ПКР включает организационную схему управления

реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу. Структура системы управления Программой:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления Почепского городского поселения, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы. В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется Муниципальным заказчиком –

координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = --------------------------- , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия

Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = -------------- , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                      БРФi

ЭПi = ---------- ; ЭФi = -------------- , где:

ЦИПi                     ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Почепского городского поселения. Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой администрации Почепского городского поселения Брянской области. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и Совет народных депутатов Почепского городского поселения в рамках своих полномочий. В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса. Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу. Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Почепского городского поселения.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления Почепского городского поселения и утвержденного главой местной администрации Поческого городского поселения Брянской области. Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Настоящая Программа комплекного развития систем коммунальной инфраструктуры подготовлена на основании:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ (ред. от 06.12.2011);

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

4. Федеральный закон РФ от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

5. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

6. Федеральный закон РФ от 17.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

7. Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

8. Постановление Правительства России от 23.05.2006 г. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

9. Постановление «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

10. Методические указания по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. №520;

11. Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

12. Методические указания по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378;

13. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

14. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

15. СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

16. СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

17. СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»;

18. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

19. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Раздел 2 (изм.) «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94;

20. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. – М.: РАО «ЕЭС России», 2003.

21. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ видам строительства и пусконаладочных работ, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 2-ой квартал 2012 г.

22. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808.

23. Прогноз сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на период 2013-2015 годов. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

24. Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

25. Генеральный план Почепского городского поселения от 2013 г.